| CN ze dne 29.11.2019 (email ze 2.12.2019) |  | Ing. Vošalík / 376 540 143 | 2.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Věc: 	OBJEDNÁVKA – Oprava havarijního stavu přípojek ÚT a TUV pro bytový dům č.p. 808, ul. Stupkova

Objednatel:		       Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ: 00256129, DIČ: CZ00256129

Předmět objednávky:	Oprava havárie přípojky teplovodu (ÚT) a přípojky TUV v ul. Stupkova, před č.p. 808 - dle přílohy

Zdůvodnění:	ve výše uvedeném objektu a v prostoru chodníku před ním, se již v minulosti objevily nepatrné úniky na přípojce TUV a ÚT. Přípojka byla letos obnažena, obě přípojná potrubí jsou zkorodovaná, spoje netěsné, hrozí větší havárie. Důvodem je provedení z pozinkového potrubí, které je vedeno bývalým parovodním kanálem. Vlhkost v dutině kanálu způsobila nadměrnou korozi. Obě přípojky budou vyměněny a provedeny v předizolovaném systému, trasa přípojek bude napřímena a bude nově provedena část rozvodu v 1.NP objektu.

Způsob zadání: 	přímá objednávka

Místo plnění: 		ul. Stupkova, před bytovým domem č.p. 808 (viz přiložená mapka)

Termín plnění: 	zahájení prací neprodleně po dodání materiálu (odhad 2-3 týdny), předpokládaná doba realizace 5 dní

Cena za dílo: 	134.213,-- Kč bez DPH

(viz přiložená cenová nabídka ze dne 29.11.2019)

Platební podmínky: 	dílo bude uhrazeno po dokončení, a to na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, minimální splatnost je 14 dní

Záruční podmínky: 	na kompletní dodávku a montáž se poskytuje záruka 24 měsíců od uhrazení faktury

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

jvosalik@mususice.cz, 724 181 599

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

# Text boxes

# STAVOPLAST KL, spol. s r.o.

Stachy 266

384 73  STACHY