## Rekapitulace
Název stavby / díla:
ÚV Sušice Celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace 1. etapa
Objednatel: |  | Město Sušice
Zhotovitel:
Vypracoval:
Dne:
Výkaz výměr - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  |  | 0
Popis |  |  | cena Kč/pol.
Položka | SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů |  | 0
1.1 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
1.2 | Zemní, výkopové a stavební práce |  | 0
1.3 | Elektromontáže |  | 0
Položka | SO02 - Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7 |  | 0
2.1 | Vystrojení vodoměrné šachty |  | 0
2.2 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0
2.3 | Demolice |  | 0
2.4 | Oplocení |  | 0
2.5 | Zemní, výkopové a stavební práce |  | 0
Položka | SO03 - Venkovní kabeláž v objektu úpravny vody |  | 0
3.1 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
3.2 | Zemní, výkopové a stavební práce |  | 0
3.3 | Elektromontáže |  | 0
Položka | SO04 - Venkovní kabeláž mezi vodojemy |  | 0
4.1 | Zemní, výkopové a stavební práce |  | 0
4.2 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
4.3 | Elektromontáže |  | 0
Položka | PS01 - Elektroinstalace studní S5, S6, S7 |  | 0
5.1 | Dodávka rozvaděče RM01 |  | 0
5.2 | Dodávka rozvaděče RM02 |  | 0
5.3 | Dodávka rozvaděče RM03 |  | 0
5.4 | Dodávka polní instrumentace MaR |  | 0
5.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
5.6 | Zemní, výkopové a stavební práce |  | 0
5.7 | Elektromontáže |  | 0
5.8 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | PS01 - Elektroinstalace studní S5, S6, S7 |  | 0
6.1 | Vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného stavu |  | 0
6.2 | Projekční práce, dokumentace, revize |  | 0
6.3 | Ostatní služby a vedlejší náklady |  | 0

## SO01
SO01 - Oprava kabeláže vodních zdrojů
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1.1 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
1.1.1 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 940 |  | 0
1.1.2 | Šroubovací spojka pro HDPE chráničku optického kabelu |  |  | ks | 15 |  | 0
1.1.3 | Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová |  |  | m | 940 |  | 0
1.1.4 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/32, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 150 |  | 0
1.1.5 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/61, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 940 |  | 0
1.1.6 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 940 |  | 0
1.1.7 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x95 mm2 |  |  | m | 940 |  | 0
1.1.8 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x4 mm2 |  |  | m | 75 |  | 0
1.1.9 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 10x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 100 |  | 0
1.1.10 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 1x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 75 |  | 0
1.1.11 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 20x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 420 |  | 0
1.1.12 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 35x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 420 |  | 0
1.1.13 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 5x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 75 |  | 0
1.1.14 | Optický kabel gelový 50/125, 12 vláken, LSOH, OM3, ochrana proti hlodavcům | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | m | 940 |  | 0
1.1.15 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m |  |  | m | 125 |  | 0
1.1.16 | Trubka ocelová bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 // rozměr 152/5 |  |  | m | 6 |  | 0
1.1.17 | Nosné ocelové konstrukce |  |  | kg | 45 |  | 0
1.1.18 | Nátěrové hmoty ocelových konstrukcí |  |  | m2 | 5 |  | 0
1.1.19 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Zemní, výkopové a stavební práce | [5 empty] | 0
1.2.1 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  | 121101101R00 | m3 | 129.15 |  | 0
1.2.2 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu |  | 113106231R00 | m2 | 24 |  | 0
1.2.3 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132101110R00 | m3 | 111.93 |  | 0
1.2.4 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132201110R00 | m3 | 111.93 |  | 0
1.2.5 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 |  | 139601101R00 | m3 | 12.24 |  | 0
1.2.6 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny |  | 175101201R00 | m3 | 70 |  | 0
1.2.7 | Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B |  | 58337310R | t | 122.5 |  | 0
1.2.8 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění |  | 174201101R00 | m3 | 153.86 |  | 0
1.2.9 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu |  | 175101209R00 | m3 | 153.86 |  | 0
1.2.10 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 |  | 181301101R00 | m2 | 861 |  | 0
1.2.11 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  | 180402111R00 | m2 | 861 |  | 0
1.2.12 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg |  | 00572400R | kg | 21.525 |  | 0
1.2.13 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm |  | 564841113RT2 | m2 | 14 |  | 0
1.2.14 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm |  | 596215041R00 | m2 | 24 |  | 0
1.2.15 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm |  | 970051100R00 | m | 1 |  | 0
1.2.16 | Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm |  | 970051025R00 | m | 0.6 |  | 0
1.2.17 | Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm |  | 971052241R00 | kus | 1 |  | 0
1.2.18 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace |  | 979087212R00 | t | 0.02 |  | 0
1.2.19 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 979081111R00 | t | 0.02 |  | 0
1.2.20 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 979081121R00 | t | 0.04 |  | 0
1.2.21 | Poplatek za sklád. suti-směs bet.a cihel do 30x30cm |  | 979990101R00 | t | 0.02 |  | 0
1.2.22 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva |  | 998222011R00 | t | 129.687 |  | 0
1.2.23 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice |  | 460010022R00 | km | 0.875 |  | 0
1.2.24 | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu |  | 460080101RT1 | m3 | 1 |  | 0
1.3 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
1.3.1 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3.2 | Zafoukání optického kabelu do trubky HDPE |  |  | m | 940 |  | 0

## SO02
SO02 - Měření průtoku vody ze studní S5, S6, S7
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
2.1 | Vystrojení vodoměrné šachty | [5 empty] | 0
2.1.1 | Potrubí polyetylenové PE 90/5,4mm PE100 SDR17 dl.500mm; DOD+MTŽ |  |  | ks | 4 |  | 0
2.1.2 | Šoupě plnoprůtočné DN80 přírubové tv. litina s ovl. koncem PN16 dl.180mm; DOD+MTŽ | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 6 |  | 0
2.1.3 | Vodoměr DN80 typ MFD tv. litina Q3=100m3/h dl.225mm s možností instalace snímače OPTO a REED; DOD+MTŽ | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
2.1.4 | Filtr jednosměrný DN80 tv. šedá litina s vyp. zátkou dl.310mm, síto nerez - oko 1,25mm; DOD+MTŽ | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
2.1.5 | Nerez potrubí DN80 s přírubami D84/2mm PN10 dl.500mm; DOD+MTŽ |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Nerez potrubí DN80 s přírubami D84/2mm PN10 dl.dle stáv. stavu (dl.cca 500mm); DOD+MTŽ výměna stávajícího vystrojení |  |  | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Lemový nákružek PE90 s točivou přírubou DOD+MTŽ |  |  | ks | 12 |  | 0
2.2 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [5 empty] | 0
2.2.1 | Napojení na stávající stav |  |  | kpl | 6 |  | 0
2.2.2 | Vodotěsná kabelová průchodka DOD+MTŽ - osazení ve stěně betonového zhlaví |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.3 | Šachta vodoměrná celoplastová z polyetylenu ¨vč. vodotěsného poklopu; DOD+MTŽ - minimální vnitřní rozměry 1200x900mm (ovál), ev. kruh DN1200, min.světlá výška 1,6m - samonosná konstrukce - vstupní komín DN600 max. výšky 300mm - vč. vodotěsné kabelové průchodky - osazení pod stropem - vč. prostupů pro potrubí - zajištění vodotěsnosti, např. svěrná těsnění - vč. opěr. bloku z nerez.plechů nebo profilů pod vodoměr | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Demolice | [5 empty] | 0
2.3.1 | Demolice stávajícího výtlačného potrubí DN80 vč. likvidace |  |  | m | 6 |  | 0
2.3.2 | Demontáž stávajícího horizontálního potrubí nerez ocel DN80; vč. likvidace |  |  | m | 2 |  | 0
2.3.3 | Demontáž stávající mezipřírubové klapky vč. likvidace |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3.4 | Demolice ocel.sloupku oplocení vč. patek vč. likvidace sloupků i suti |  |  | ks | 6 |  | 0
2.4 | Oplocení | [5 empty] | 0
2.4.1 | Rozebrání a znovuzřízení pletiva oplocení - pletivo se použije znovu pro znovuzřízení - šetrné uložení po dobu výstavby |  |  | m | 20 |  | 0
2.4.2 | Ocelový sloupek oplocení vč. základové patky DOD+MTŽ - vč. zemních prací a nátěru sloupku |  |  | ks | 6 |  | 0
2.5 | Zemní, výkopové a stavební práce | [5 empty] | 0
2.5.1 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  | 121101101R00 | m3 | 14.4 |  | 0
2.5.2 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 |  | 131201202R00 | m3 | 12.65 |  | 0
2.5.3 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 |  | 131201209R00 | m3 | 12.65 |  | 0
2.5.4 | Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 |  | 131301202R00 | m3 | 12.65 |  | 0
2.5.5 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 |  | 131301209R00 | m3 | 12.65 |  | 0
2.5.6 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m |  | 151101201R00 | m2 | 43.24 |  | 0
2.5.7 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m |  | 151101211R00 | m2 | 43.24 |  | 0
2.5.8 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m |  | 151101301R00 | m3 | 25.3 |  | 0
2.5.9 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m |  | 151101311R00 | m3 | 25.3 |  | 0
2.5.10 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m |  | 151101401R00 | m2 | 43.24 |  | 0
2.5.11 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  | 151101411R00 | m2 | 43.24 |  | 0
2.5.12 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m |  | 161101101R00 | m3 | 25.3 |  | 0
2.5.13 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m |  | 162701105R00 | m3 | 5.8191 |  | 0
2.5.14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | 162701109R00 | m3 | 29.0955 |  | 0
2.5.15 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | 171201201R00 | m3 | 5.8191 |  | 0
2.5.16 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m |  | 174101101R00 | m3 | 2.2 |  | 0
2.5.17 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | 175101101RT2 | m3 | 4.4 |  | 0
2.5.18 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny |  | 175101201R00 | m3 | 17.2809 |  | 0
2.5.19 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu |  | 175101209R00 | m3 | 17.2809 |  | 0
2.5.20 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 |  | 181301103R00 | m2 | 72 |  | 0
2.5.21 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 |  | 199000002R00 | m3 | 5.8191 |  | 0
2.5.22 | Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva |  | 180400011RA0 | m2 | 72 |  | 0
2.5.23 | Čerpání srážkových ev.podzem.vod během stavby vč. pohotovosti čerpací soupravy a stočného |  | 1 001 | kpl | 1 |  | 0
2.5.24 | Kopaná sonda pro určení hloubky uložení stávajícího vedení inženýrských sítí |  | 1 002 | kpl | 2 |  | 0
2.5.25 | Rozbor materiálů pro uložení na skládku |  | 1 003 | kpl | 1 |  | 0
2.5.26 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného - Hutněný štěrkový podsyp tl.200mm - založení šachty |  | 271571111R00 | m3 | 2.2 |  | 0
2.5.27 | Urovnání a přehutměmí dna jámy |  | 2 001 | m2 | 11 |  | 0

## SO03
SO03 - Venkovní kabeláž v objektu úpravny vody - dodávky
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
3.1 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
3.1.1 | Stíněný datový kabel 3x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, |  |  | m | 20 |  | 0
3.1.2 | Stíněný datový kabel 3x0,25 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0812, 0814, jednotlivé páry izolovány PVC vnitřním pláštěm, |  |  | m | 20 |  | 0
3.1.3 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 10 mm2 |  |  | m | 110 |  | 0
3.1.4 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x4 mm2 |  |  | m | 270 |  | 0
3.1.5 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 10x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 90 |  | 0
3.1.6 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
3.1.7 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x95 mm2 |  |  | m | 80 |  | 0
3.1.8 | Optický kabel gelový 50/125, 12 vláken, LSOH, OM3, ochrana proti hlodavcům | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | m | 80 |  | 0
3.1.9 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 3x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 80 |  | 0
3.1.10 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m |  |  | m | 80 |  | 0
3.1.11 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 100 |  | 0
3.1.12 | Šroubovací spojka pro HDPE chráničku optického kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0
3.1.13 | Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová |  |  | m | 50 |  | 0
3.1.14 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/32, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 50 |  | 0
3.1.15 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/61, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 100 |  | 0
3.1.16 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Zemní, výkopové a stavební práce | [5 empty] | 0
3.2.1 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  | 121101101R00 | m3 | 4.41 |  | 0
3.2.2 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu |  | 113106231R00 | m2 | 18.1 |  | 0
3.2.3 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.14 cm |  | 113108314R00 | m2 | 12.8 |  | 0
3.2.4 | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132101110R00 | m3 | 6.1408 |  | 0
3.2.5 | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132201110R00 | m3 | 6.1408 |  | 0
3.2.6 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 |  | 139601101R00 | m3 | 5 |  | 0
3.2.7 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny |  | 175101201R00 | m3 | 5.762 |  | 0
3.2.8 | Štěrkopísek frakce 0-4 tř. B |  | 58337310R | t | 10.7905 |  | 0
3.2.9 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění |  | 174201101R00 | m3 | 13.23 |  | 0
3.2.10 | Zásyp ruční se zhutněním |  | 174101102R00 | m3 | 2 |  | 0
3.2.11 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m |  | 162701105R00 | m3 | 10.088 |  | 0
3.2.12 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 |  | 199000002R00 | m3 | 5.762 |  | 0
3.2.13 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 |  | 181301101R00 | m2 | 29.4 |  | 0
3.2.14 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  | 180402111R00 | m2 | 29.4 |  | 0
3.2.15 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg |  | 00572400R | kg | 0.735 |  | 0
3.2.16 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm |  | 564841113RT2 | m2 | 30.9 |  | 0
3.2.17 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm |  | 596215041R00 | m2 | 18.1 |  | 0
3.2.18 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl. do 7 cm |  | 572952112R00 | m2 | 25.6 |  | 0
3.2.19 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 919735113R00 | m | 32 |  | 0
3.2.20 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm |  | 970051100R00 | m | 1.5 |  | 0
3.2.21 | Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm |  | 970051025R00 | m | 0.6 |  | 0
3.2.22 | Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm |  | 971052241R00 | kus | 4 |  | 0
3.2.23 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace |  | 979087212R00 | t | 4.015 |  | 0
3.2.24 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | 979082213R00 | t | 4.015 |  | 0
3.2.25 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km |  | 979082219R00 | t | 12.045 |  | 0
3.2.26 | Poplatek za sklád. suti-směs bet.a cihel do 30x30cm |  | 979990101R00 | t | 0.073 |  | 0
3.2.27 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 |  | 979990112R00 | t | 3.942 |  | 0
3.2.28 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva |  | 998222011R00 | t | 35.3989 |  | 0
3.2.29 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice |  | 460010022R00 | km | 0.0635 |  | 0
3.2.30 | Rozbourání betonového základu, vybourání betonu |  | 460080101RT1 | m3 | 0.5 |  | 0
3.3 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
3.3.1 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 | Zafoukání optického kabelu do trubky HDPE |  |  | m | 50 |  | 0

## SO04
SO04 - Venkovní kabeláž mezi vodojemy
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
4.1 | Zemní, výkopové a stavební práce | [5 empty] | 0
4.1.1 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
4.1.2 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 5x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 300 |  | 0
4.1.3 | Optický kabel gelový 50/125, 12 vláken, LSOH, OM3, ochrana proti hlodavcům | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | m | 300 |  | 0
4.1.4 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m |  |  | m | 50 |  | 0
4.1.5 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 2 |  | 0
4.1.6 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 280 |  | 0
4.1.7 | Šroubovací spojka pro HDPE chráničku optického kabelu |  |  | ks | 3 |  | 0
4.1.8 | Chránička optického kabelu HDPE 40/34, oranžová |  |  | m | 280 |  | 0
4.1.9 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/32, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 280 |  | 0
4.1.10 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/61, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 280 |  | 0
4.1.11 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
4.2.1 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  | 121101101R00 | m3 | 11.1 |  | 0
4.2.2 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva |  | 113108441R00 | m2 | 87.6 |  | 0
4.2.3 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132101110R00 | m3 | 59.3 |  | 0
4.2.4 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 |  | 139601101R00 | m3 | 2 |  | 0
4.2.5 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny |  | 175101201R00 | m3 | 17.6 |  | 0
4.2.6 | Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B |  | 58337310R | t | 30.8 |  | 0
4.2.7 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění |  | 174201101R00 | m3 | 13.32 |  | 0
4.2.8 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | 174101101R00 | m3 | 35.04 |  | 0
4.2.9 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 |  | 181301101R00 | m2 | 74 |  | 0
4.2.10 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  | 180402111R00 | m2 | 74 |  | 0
4.2.11 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg |  | 00572400R | kg | 1.85 |  | 0
4.2.12 | Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech |  | 311101211R00 | m | 1 |  | 0
4.2.13 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem |  | 566901111R00 | m3 | 13.14 |  | 0
4.2.14 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm |  | 970051100R00 | m | 1 |  | 0
4.2.15 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva |  | 998222011R00 | t | 52.96 |  | 0
4.2.16 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice |  | 460010022R00 | km | 0.22 |  | 0
4.3 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
4.3.1 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.2 | Zafoukání optického kabelu do trubky HDPE |  |  | mj | 280 |  | 0

## PS01
PS01 - Elektroinstalace studní S5, S6, S7
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
5.1 | Dodávka rozvaděče RM01 | [5 empty] | 0
5.1.1 | Výměna montážního panelu a zámků stávajícího vestavěného rozvaděče o rozměrech vxšxh 747x536x300 mm, doplnění vnitřních dveří, oprava dna rozvaděče, doplnění průchodek pro krytí IP65/20 |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA, hlavní jistič In 3x20 A, včetně temperace rozvaděče a servisní zásuvky |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.3 | Zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 7,2 Ah pro napájení obvodů ASŘ, zdroj 230 V / 24 V DC, 15 W pro napájení obvodů OVL, hlídání napětí 400/230 V AC, 24 V DC OVL/ASŘ, včetně optické a dálkové signalizace, optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.1.4 | Spínaný 3f vývod pro čerpadlo studny do 3 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti, místní signalizace poruchy, chodu a automatu na vnitřních dveřích rozvaděče, dálková signalizace poruchy, chodu a automatu včetně ovládání z ŘS a z vnitřních dveří rozvaděče, blokace min. hladinou studny, včetně místní a dálkové signalizace MIN. hladiny studny |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.5 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.6 | Obvod pro připojení kontaktu poklopu studny a magnetický kontakt dveří rozvaděče se signalizací zavření do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.7 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně programovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 4x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 16x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 4 ks I/O modulů, - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.1.8 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.9 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.10 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Dodávka rozvaděče RM02 | [5 empty] | 0
5.2.1 | Výměna montážního panelu a zámků stávajícího vestavěného rozvaděče o rozměrech vxšxh 747x536x300 mm, doplnění vnitřních dveří, oprava dna rozvaděče, doplnění průchodek pro krytí IP65/20 |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA, hlavní jistič In 3x20 A, včetně temperace rozvaděče a servisní zásuvky |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.3 | Zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 7,2 Ah pro napájení obvodů ASŘ, zdroj 230 V / 24 V DC, 15 W pro napájení obvodů OVL, hlídání napětí 400/230 V AC, 24 V DC OVL/ASŘ, včetně optické a dálkové signalizace, optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.2.4 | Spínaný 3f vývod pro čerpadlo studny do 3 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti, místní signalizace poruchy, chodu a automatu na vnitřních dveřích rozvaděče, dálková signalizace poruchy, chodu a automatu včetně ovládání z ŘS a z vnitřních dveří rozvaděče, blokace min. hladinou studny, včetně místní a dálkové signalizace MIN. hladiny studny |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.5 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.6 | Obvod pro připojení kontaktu poklopu studny a magnetický kontakt dveří rozvaděče se signalizací zavření do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.7 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně programovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 4x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 16x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 4 ks I/O modulů, - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.2.8 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.9 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.10 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Dodávka rozvaděče RM03 | [5 empty] | 0
5.3.1 | Výměna montážního panelu a zámků stávajícího vestavěného rozvaděče o rozměrech vxšxh 747x536x300 mm, doplnění vnitřních dveří, oprava dna rozvaděče, doplnění průchodek pro krytí IP65/20 |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.2 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA, hlavní jistič In 3x20 A, včetně temperace rozvaděče a servisní zásuvky |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.3 | Zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 7,2 Ah pro napájení obvodů ASŘ, zdroj 230 V / 24 V DC, 15 W pro napájení obvodů OVL, hlídání napětí 400/230 V AC, 24 V DC OVL/ASŘ, včetně optické a dálkové signalizace, optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.3.4 | Spínaný 3f vývod pro čerpadlo studny do 3 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti, místní signalizace poruchy, chodu a automatu na vnitřních dveřích rozvaděče, dálková signalizace poruchy, chodu a automatu včetně ovládání z ŘS a z vnitřních dveří rozvaděče, blokace min. hladinou studny, včetně místní a dálkové signalizace MIN. hladiny studny |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.5 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.6 | Obvod pro připojení kontaktu poklopu studny a magnetický kontakt dveří rozvaděče se signalizací zavření do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.7 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně programovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 4x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 16x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 4 ks I/O modulů, - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.3.8 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.9 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.10 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Dodávka polní instrumentace MaR | [5 empty] | 0
5.4.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení |  |  | ks | 1 |  | 0
5.4.2 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA třívodič, délka kabelu 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.4.3 | Koncový spínač s přepínacím kontaktem max. 6 A / 230 V AC, s kabelovou průchodkou, krytí IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0
5.4.4 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m |  |  | ks | 1 |  | 0
5.4.5 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO, kabel 2 m, typ OD (5-30 V), pro osazení na vodoměr |  |  | ks | 1 |  | 0
5.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
5.5.1 | Přípojková skříň prázdná, 295 x 255 x 115 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
5.5.2 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/32, vč. protahovacího lanka, červená |  |  | m | 30 |  | 0
5.5.3 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 |  |  | m | 2 |  | 0
5.5.4 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 7x1,5 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
5.5.5 | Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 32 A gG |  |  | ks | 3 |  | 0
5.5.6 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 3x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 30 |  | 0
5.5.7 | Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, třípólový |  |  | ks | 1 |  | 0
5.5.8 | Združovací krabice pro ovládací kabely včetně svorek a průchodek |  |  | ks | 1 |  | 0
5.5.9 | Združovací krabice pro ovládací kabely včetně svorek, průchodek a membránové průchodky |  |  | ks | 1 |  | 0
5.5.10 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.5.11 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | m | 30 |  | 0
5.5.12 | Nosné nerezové ocelové konstrukce |  |  | kg | 15 |  | 0
5.5.13 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.6 | Zemní, výkopové a stavební práce | [5 empty] | 0
5.6.1 | Vyříznutí montážního otvoru a osazení uzavíratelné skříně o rozměru cca 300x300 do zadní části stávajícího pilíře |  |  | kpl | 3 |  | 0
5.6.2 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m |  | 121101101R00 | m3 | 9.75 |  | 0
5.6.3 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ |  | 132101110R00 | m3 | 16.9 |  | 0
5.6.4 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 |  | 139601101R00 | m3 | 5 |  | 0
5.6.5 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny |  | 175101201R00 | m3 | 5.2 |  | 0
5.6.6 | Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B |  | 58337310R | t | 9.1 |  | 0
5.6.7 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění |  | 174201101R00 | m3 | 11.7 |  | 0
5.6.8 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 |  | 181301101R00 | m2 | 65 |  | 0
5.6.9 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  | 180402111R00 | m2 | 65 |  | 0
5.6.10 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg |  | 00572400R | kg | 1.625 |  | 0
5.6.11 | Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech |  | 311101211R00 | m | 1.35 |  | 0
5.6.12 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km |  | 979084216R00 | t | 0.0572 |  | 0
5.6.13 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace |  | 979087212R00 | t | 0.0572 |  | 0
5.6.14 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm |  | 970051100R00 | m | 1.68 |  | 0
5.6.15 | Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm |  | 970051025R00 | m | 0.98 |  | 0
5.6.16 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva |  | 998222011R00 | t | 9.102 |  | 0
5.6.17 | Vytýčení kabelové trasy podél silnice |  | 460010022R00 | km | 0.065 |  | 0
5.7 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
5.7.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.7.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.7.3 | Provizorní provoz studní za účelem doplňování vody do ÚV včetně instalace případných provizorních rozvaděčů a zařízení (materiál, dodávky, montáž) |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.8 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
5.8.2 | Aplikační SW pro instalovaná PLC |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.8.3 | Individuální a komplexní zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.8.4 | Uvedení do provozu, zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  | kpl | 1 |  | 0

## IO00 - V+O náklady
IO00 - Všeobecné a ostatní náklady
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel/Pol. | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
6.1 | Vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného stavu |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.2 | Geodetické zaměření skutečného stavu nově instalovaných kabelových tras |  | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Projekční práce, dokumentace, revize |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Výrobní dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
6.2.2 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.4 | Výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Ostatní služby a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
6.3.1 | Koordinace s ostatními dodavateli |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.2 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.3 | Náklady pomocné mechanizace |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.4 | Odvoz a likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.5 | Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0