## Rekapitulace
Název stavby / díla:
ÚV Sušice celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace - 2. etapa PS02 - Technologická elektroinstalace a MaR
Objednatel: |  | Město Sušice
Zhotovitel:
Vypracoval:
Dne:
Výkaz výměr - rekapitulace
Součet Kč bez DPH |  |  | 0
Popis |  |  | cena Kč/pol.
Položka | Elektroinstalace ÚV |  | 0
1.1 | Dodávka rozvaděče RM1 |  | 0
1.2 | Dodávka rozvaděče DT1 |  | 0
1.3 | Dodávka rozvaděče RC1 |  | 0
1.4 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
1.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
1.6 | Výbava operátorského a dohledového pracoviště |  | 0
1.7 | Elektromontáže |  | 0
1.8 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | Elektroinstalace ÚV stará část |  | 0
2.1 | Dodávka rozvaděče RM2 |  | 0
2.2 | Dodávka rozvaděče DT2 |  | 0
2.3 | Dodávka rozvaděče RS2 |  | 0
2.4 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
2.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
2.6 | Elektromontáže |  | 0
2.7 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | Elektroinstalace VDJ nový |  | 0
3.1 | Dodávka rozvaděče RM100 |  | 0
3.2 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
3.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
3.4 | Elektromontáže |  | 0
3.5 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | Elektroinstalace VDJ starý |  | 0
4.1 | Dodávka rozvaděče RM200 |  | 0
4.2 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
4.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
4.4 | Elektromontáže |  | 0
4.5 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | Dodávky - elektroinstalace dochlorace |  | 0
5.1 | Dodávka rozvaděče RM300 |  | 0
5.2 | Dodávka polní instrumentace M+R |  | 0
5.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál |  | 0
5.4 | Elektromontáže |  | 0
5.5 | SW aplikace, uvádění do provozu |  | 0
Položka | IO00 - Všeobecné a ostatní náklady |  | 0
6.1 | Projekční práce, dokumentace, revize |  | 0
6.2 | Zkoušky, kalibrace, uvádění do provozu, zaškolení obsluhy |  | 0
6.3 | Ostatní služby a vedlejší náklady |  | 0

## Elektroinstalace ÚV
Elektroinstalace ÚV
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
1.1 | Dodávka rozvaděče RM1 | [5 empty] | 0
1.1.1 | Rozvaděč složený z jednotlivých skříní, vxšvh 2000x1x1000+3x800x500 mm, krytí IP 40/20, včetně montážních panelů, boků, soklu v=100 mm, osvětlení každého pole, kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní jistič 3x 250 A, jistící prvky min Icn 10 kA, nouzové STOP tlačítko, včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, - jištěný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 250 W pro ovládací napětí, - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC ovládacího napětí včetně místní a dálkové signalizace, | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 | Jištěný 3f vývod In 125 A pro napájení kompenzačního rozvaděče včetně - měření proudu v 1. fázi pro regulaci účiníku |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.4 | Multifunkční panelový digitální měřící přístroj - měření: • Proudy - okamžitý: I1, I2, I3, In, Icelk., - AVG/ AVG maximum: I1, I2, I3, In • Napětí a frekvence - okamžité: U1, U2, U3, U12, U23, U31, F, Uf-celk, Us-celk, - AVG/ AVG maximum:U1, U2, U3, U12, U23, U31, F • Výkon - okamžitý: 3P, ΣP, 3Q, ΣQ, 3S, ΣS, - AVG maximum: ΣP, ΣQ, ΣS • Účiník - okamžitý: 3PF, ΣPF AVG/ AVG maximum: ΣPF • Elektroměr: Činná energie: +/- kWh, jalová energie: +/- kvarh, Zdánlivá energie: kVA • Počitadlo provozních hodin: - včetně proudových tranfsormátorů, pomocných napájecích obvodů, komunikací s rozhraním ETHERNET, protokol MODBUD/TCP pro propojení s řídicím systémem a regulací 1/4 hod. maxima spotřeby el. energie - pomocný ovládací obvod pro vyhodnocení signálu 1/4 hod. maxima z elektroměru provozovatele DS | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.1.5 | Jištěný 3f vývod In 160 A pro napájení podružných technologických rozvaděčů osazený svodičem včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, - jištěný napájecí 3f vývod In 125 A pro napájení rozvaděče RM2, - jištěný napájecí 3f vývod In 32 A pro napájení rozvaděčů RM01 až RM03. |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.6 | Jištěný 3f vývod In 50 A pro napájení rozvaděče stavební elektroinstalace včetně ovládacích obvodů pro vyhodnocení signálu HDO z elektroměrového rozvaděče provozovatele DS |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.7 | Jištěný 1f vývod In 20 A pro napájení rozvaděče MaR včetně přívodu napěťové soustavy 24 V DC řídicího systému (ASŘ) |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.8 | Spínaný 3f motorový vývod do 1,5 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí MS), místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, blokace min. hladinou studny, včetně místní a dálkové signalizace MIN. hladiny studny |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.9 | Obvod pro připojení kontaktu poklopu studny se signalizací zavření do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.10 | Jištěný 3f vývod In 40 A pro napájení podružného rozvaděče technologie dávkování CO2 |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.11 | Spínaný 1f vývod pro solenoidový ventil do 35 W včetně místní signalizace otevření a poruchy na MS a dálkové signalizace poruchy, otevření a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 5 |  | 0
1.1.12 | Spínaný 3f motorový vývod do 30 kW rozběh Y/D pro čerpadlo, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, včetně HW blokování minimální hladinou akumulace SV |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.1.13 | Ovládací vývod dálkové signalizace minimální a maximální hladiny akumulace |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.1.14 | Spínaný 3f reverzační vývod pro pohon uzávěru do 0,25 kW včetně místní signalizace koncových poloh na MS a dálková signalizace poruchy, koncových poloh a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 10 |  | 0
1.1.15 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro připojení dávkovacího čerpadla do 0,2 kW, ovládání z ŘS a z panelu čerpadla, dálková signalizace poruchy čerpadla, min. provozní a havarijní hladiny dávkované chemikálie |  |  | kpl | 9 |  | 0
1.1.16 | Jištěný 1f motorový vývod do 1 kW kompresor včetně dálkové signalizace poruchy |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.17 | Spínaný 3f motorový vývod do 1,5 kW, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 9 |  | 0
1.1.18 | Spínaný 3f motorový vývod do 15 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně včetně HW blokování minimální hladinou akumulace SV |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.1.19 | Jištěný 3f vývod In 16 A pro rozvaděč ATS včetně oddělovacích relé signalizace stavů chodu, poruchy a blokace chodu |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.20 | Jištěný 3f vývod In 63 A pro připojení frekvenčního měniče (FM samostatná položka č. 1.4.3) čerpadla do 30 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru frekvenčním měničem, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně včetně regulace otáček |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.1.21 | Ovládací vývod dálkové signalizace minimální a maximální hladiny vápenného sila |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.22 | Ovládací vývod dálkové signalizace tlaku v dopravníku včetně HW blokace příslušného pohonu |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.1.23 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.1.24 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2 | Dodávka rozvaděče DT1 | [5 empty] | 0
1.2.1 | Skříňový dvoudvéřový rozvaděč vxšvh 2000x1000x500 mm, krytí IP 40/20, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení, servisní zásuvky a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní vypínač 1x 32 A, jistící prvky min Icn 10 kA včetně rázových tlumivek a svodiče tř. D s vf. filtrem, zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 27 Ah, hlídání napětí 230 V a 24 V DC řídicího systému včetně dálkové signalizace, optická signalizace sdružené poruchy, kvitace poruchy, vývod 24 V DC ASŘ do technologického rozvaděče | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.2.3 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro samostatný rozvaděč radiomodemu |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.4 | Napájecí vývod 12 V DC / 2 A pro samostatný rozvaděč telemetrické stanice |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.5 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně progrmovatelné CPU, paměť min 256 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - karta komunikace RS232, protokol Modbus RTU včetně převodníku RS485 / FINET pro telemetrickou stanici, - 24x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 4x analogový proudový výstup 4-20 mA, - 192x digitální vstup 24 V DC, - 80x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 8 ks I/O modulů, - 7 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB - USB flash disk 8GB - ethernet switch s 6x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.2.6 | Zálohované napájení kamerového systému včetně UPS min 1500 VA a ethernet switch s 6x10/110 Base-TX a 2x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu včetně napájecího a datového vývodu pro připojení NVR instalovaného ve velíně | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.2.7 | Datový vývod pro připojení IP kamery včetně napájení POE 48 V |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.2.8 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.2.9 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 4 |  | 0
1.2.10 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 6 |  | 0
1.2.11 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky průtokoměru včetně obvodů pro vyhodnocení proteklého množství a aktuálního průtoku řídicím systémem |  |  | kpl | 5 |  | 0
1.2.12 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení autonomní řídicí jednotky tlakových filtrů včetně ponocných signálových a řídicích obvodů |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.2.13 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky sdruženého měření včetně obvodů pro vyhodnocení aktuálního pH, teploty a zákalu vody řídicím systémem |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.2.14 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky sdruženého měření včetně obvodů pro vyhodnocení zbytkového síranu hlinitého na výstupu linek 1 a 2 |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.15 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro rozvaděč EZS včetně signalizace stavů do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.16 | Ovládací a signálové propoje z rozvaděče RM1 do I/O modulů řídicího sytému |  |  | ks | 1 |  | 0
1.2.17 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.2.18 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3 | Dodávka rozvaděče RC1 | [5 empty] | 0
1.3.1 | Oceloplechová rozvaděčová nástěnná skříň, vxšvh 1000x800x300 mm, IP 65, včetně montážního panelu, nucené ventilace a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3.2 | Hlavní vypínač rozvaděče In 3x160 A, veškeré jistící prvky min Icn 10 kA, |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.3.3 | Baterie NN kompenzačních kondenzátorů 0,44 kV o celkovém výkonu 52 kVAr jištěných a spínaných v 6-ti stupních včetně automatického regulátoru účiníku s ovládacím panelem a zobrazovačem na dveřích rozvaděče | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.3.4 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | ks | 1 |  | 0
1.3.5 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
1.4 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
1.4.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení |  |  | ks | 5 |  | 0
1.4.2 | Koncový spínač s přepínacím kontaktem max. 6 A / 230 V AC, s kabelovou průchodkou, krytí IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0
1.4.3 | Měnič kmitočtu pro čerpadlo, jmenovitý výkon motoru: 30 kW jmenovitý výstupní proud při 3 x 380-440 VAC: 61 A, jmenovité napájecí napětí: 3 x 380 - 480 VAC +/- 10%, krytí: IP 54 lakované karty, RFI filtr dle EN 61 800-3, EMC kategorie C2, grafický displej, 2x AI vstup, 4x Di vstup, 2x reléový výstup, vstup PTC, komunikace RS485 Modbus RTU, Ethernet - Modbus TCP | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.4.4 | Rozvaděč radiomodemu vxšvh 300x400x150 mm, krytí IP 55/20, včetně kompletního příslušenství, zálohovaného zdroje, akumulátoru 12 V DC/ 12Ah, přepěťové ochrany Instalovaný radiomodem: - radiomodem, bridge, 42 kbps, ETH, COM1, 5W - kmitočtový rozsah 400-432 MHz - kanálování až 50 kHz - SW klíč, router mode - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.5 | Anténa 400-435 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.6 | Telemetrická stanice v samostatné skříni vxšvh 300x200x170 mm, krytí IP 55/20, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, komunikační rozhraní RS232 protokol Modbus RTU pro komunikaci s nadřazeným ŘS, bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.7 | Venkovní Den/Noc statická Full HD IP kamera s vysokou citlivostí v noci, 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa MJPEG, MPEG-4, H.264 (snímkovací frekvence až 30 snímků/s v rozlišení 1920 × 1080 px), zabudovaný IR přísvit s 12x IR LED, vysoká citlivost v noci, f = 3~9 mm varifokální objektiv, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, analogový výstup, PoE IEEE802,3af, slot paměťových karet SD/SDHC, ONVIF. | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.4.8 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 4 |  | 0
1.4.9 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO pro typ vodoměru MF | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.10 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO, kabel 2 m, typ OD (5-30 V), pro osazení na vodoměr | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.4.11 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN250, PN10, včetně zobrazovací jednotky s dvouřádkovým displejem v kompaktním provedení, napájení 230V AC, médium: pitná voda, 1x aktivní analogový výstup 4-20 mA, 1x relé, 1x akt/pas. tranzistorový výstup - včetně metrologického ověření měřidla pro fakturační účely | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.4.12 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA třívodič, délka kabelu 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 3 |  | 0
1.4.13 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN250, PN10, včetně zobrazovací jednotky s dvouřádkovým displejem v odděleném provedení, napájení 230V AC, médium: pitná voda, 1x aktivní analogový výstup 4-20 mA, 1x relé, 1x akt/pas. tranzistorový výstup | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 2 |  | 0
1.4.14 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN200, PN10, včetně zobrazovací jednotky s dvouřádkovým displejem v odděleném provedení, napájení 230V AC, médium: pitná voda, 1x aktivní analogový výstup 4-20 mA, 1x relé, 1x akt/pas. tranzistorový výstup | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 2 |  | 0
1.4.15 | Nerezový snímač tlaku 0÷10 bar, 4÷20 mA, vč. konektoru, připojení 1/2G | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.16 | pH sonda: Měrící rozsah: pH -2…14, většina aplikací pH 2.5…12.5 ORP –1500…+1500 mV Měrící princip: diferencní pH senzor se dvěmi skleněnými pH elektrodami, integrovanou Ti zemnící el., termočidlem NTC 300, predzesilovačem pHDsc vc. A/D integrovaného nebo externího gateway Citlivost: pH ± 0,01/ORP ±0,5 mV Stabilita: pH 0,03/24 hod / ORP 2 mV/24 hod Proudění: max.3m/sek Tlak/teplota vzorku: max. 6.9 bar/70 oC (interní gateway), max. 6.9 bar/105 oC analog (externí gateway) Vzdálenost k převodníku: max. 100 m přímo, Kabel: s int. dig. modulem: 4 vodičový 10 m, s ext. dig. modulem: 6 m Údržba: interval kalibrace cca 2…3 mesíce výměna solného můstku cca 1/2…1…2 roky dle aplikace - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.4.17 | Nerezová zásuvná armatura s uzávěrem pro instalaci PHD sondy - instalace do potrubí - max 5,5 bar |  |  | ks | 1 |  | 0
1.4.18 | PVC armatura G1" pro instalaci PHD včetně ostrikové trysky pro hadičku 4/6 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
1.4.19 | Měření zákalu a nerozpuštěných látek, provedení nerez, se stíráním - nerez zákalová sonda 0… 4000 NTU, nebo …50 g/l, - instalace do potrubí, - včetně stírání optiky, - kabel 10 m, - max 40°C/5 bar včetně inline armatury a přivařovací nerez armatury - nerezové provedení - max 6 bar - instalace na přírubu - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.20 | digitální procesní turbidimetr - mikroprocesorem řízený bypass turbidimetr s autodiagnostikou - měření zákalu v čistých vodách s bílým světlem dle USEPA 180.1 - měření rozptylu světla pod úhlem 90° - kalibrace dle normy EN ISO 7027 - rozsah 0,001...100 NTU - sc kabel 10 m - odlučovač bublinek (eliminace interferencí) - optimalizovaná technologie senzoru pro nízké hodnoty zákalu - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
1.4.21 | Dvoukanálový digitální kontrolér - vyhodnocení chlóru, pH, teploty, zákalu - 2x sc digitalní vstup - 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC - slot pro paměťovou SD kartu - programovatelné logování dat - PID - 5x mA analog out, 4x relé - kovová skříň - krytí IP65 - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.4.22 | Online kolorimetrický analyzátor hliníku: Metoda měření: Kolorimetrické měření pomocí metody pyrokatechinová violeť při 578 nm Rozsah měření: 0-150 μg/L Al Přesnost: Lepší než 2% plný rozsah stupnice pro standardní testovací roztoky Mez detekce: ≤ 10 μg/L Doba cyklu: 10 min (ředění + 5 min) Automatické čištění: Ano Kalibrace: Automatická, 2-bodová; volně programovatelná frekvence Teplota prostředí: 10-30°C Tlak vzorku: externí přepadovou nádobou Napájení: 110-220 VAC, 2 A, 50/60Hz Průtok: 100-300 ml/min Přístrojový vzduch: Suchý a bez oleje podle normy kvality ISA-S7.0.01-1996 pro přístrojový vzduch Analogové výstupy: Aktivní 4-20 mA max. zatížení 500 ohmů, standardní 1, max. 8 (volitelně) Komunikace: Ethernet, Modbus TCP/IP Odtok: Atmosférický tlak, odvzdušněn, min. Ø 64 mm - do odpadní vody Certifikace: Odpovídající CE / certifikováno UL Rozměry: Skříň analyzátoru: IP55 / Panel PC: IP65 690 mm x 465 mm x 330 mm Reagencie - příprava 1x 1/4 roku laboratoří dle předpisu výrobce - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.23 | Tlakový redukční ventil výstup 0,5 bar s mamometrem, připojení 1", průtok 40 l/hod | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.24 | Trubní rozvody z PPR pro připojení analyzátorů včetně tvarovek, kohoutů, ukončení, kotvení v dimenzi 16 - 32 |  |  | m | 25 |  | 0
1.4.25 | Sběrnicový přístupový modul EZS s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.26 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 6 |  | 0
1.4.27 | Sběrnicová siréna EZS vnitřní | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.28 | Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.4.29 | Ústředna EZS s vestavěným GSM / GPRS komunikátorem, napájením periferií, BUS sběrnicí, zálohovým akumulátorem 2,6 Ah, přídavné desky 4x DI, 4x DO a modulem izolátoru sběrnice pro napájení a komunikaci vzdálených periferií systému EZS | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
1.5.1 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 1 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 3 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks termistorové a průsakové relé , 1 ks membránové průchodky, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.2 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 5 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 10 ks indikační signálky 24 V DC, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.3 | Místní skříň vxšxh 180x4x182x111 mm včetně 4 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 8 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.4 | Místní skříň vxšxh 180x2x182x111 mm včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 4 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.5.5 | Místní skříň vxšxh 180x2x182x111 mm včetně 3 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 4 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.5.6 | Místní skříň vxšxh 180x2x182x111 mm včetně 3 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, otočného potenciometru, 4 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.5.7 | Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 1 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.8 | Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 4 |  | 0
1.5.9 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 10 |  | 0
1.5.10 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka DO 105/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 25 |  | 0
1.5.11 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 105/200 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 15 |  | 0
1.5.12 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
1.5.13 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 75 |  | 0
1.5.14 | Instalační kabel pro páteřní rozvod sběrnice a připojení vzdálených periferií do 1x2x0,5 mm2+1x2x0,2 mm2 |  |  | m | 120 |  | 0
1.5.15 | Stíněný datový kabel 3x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω |  |  | m | 45 |  | 0
1.5.16 | Stíněný datový kabel 3x0,25 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0812, 0814, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, páry stíněny jednotlivě s opletením z pocínovaných měděných drátků, jednotlivé páry izolovány PVC vnitřním pláštěm, stočené upravené páry ovinuty speciální polyesterovou fólií, celkové stínění opletením pocínovanými měděnými dráty |  |  | m | 45 |  | 0
1.5.17 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x70 mm2 |  |  | m | 2 |  | 0
1.5.18 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 250 |  | 0
1.5.19 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
1.5.20 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 120 |  | 0
1.5.21 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x35 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
1.5.22 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x4 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
1.5.23 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 7x1,5 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
1.5.24 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 6 |  | 0
1.5.25 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 150 |  | 0
1.5.26 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 |  |  | m | 450 |  | 0
1.5.27 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 19x1 mm2 |  |  | m | 135 |  | 0
1.5.28 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 24x1 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
1.5.29 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 |  |  | m | 260 |  | 0
1.5.30 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 330 |  | 0
1.5.31 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 420 |  | 0
1.5.32 | Silový kabel stíněný 0,6/1kV, pro pevné uložení, izolace PVC, měděná jádra do 3x35/16 mm2 |  |  | m | 75 |  | 0
1.5.33 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 10x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 60 |  | 0
1.5.34 | Koaxiální kabel RG213, PVC, útlum 13,8 dB/100m/400MHz |  |  | m | 15 |  | 0
1.5.35 | Anténní výložník, kříž, montáž na stěnu, pozinkovaný |  |  | ks | 1 |  | 0
1.5.36 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 195 |  | 0
1.5.37 | Svorková skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 1 |  | 0
1.5.38 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, a membránové průchodky, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
1.5.39 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 14 |  | 0
1.5.40 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.5.41 | Drát ø10 mm, (1 kg=1,6 m) -- FeZn |  |  | m | 20 |  | 0
1.5.42 | Stíněný datový kabel do 4x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω |  |  | m | 10 |  | 0
1.5.43 | Ovládací kabel stíněný, párový, flexibilní, PVC kabely dle DIN VDE 0812, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 20x2x0,25 mm2 |  |  | m | 85 |  | 0
1.5.44 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.45 | Svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a kabelů - drobný pomocný elektromateriál |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.5.46 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 10 |  | 0
1.6 | Výbava operátorského a dohledového pracoviště | [5 empty] | 0
1.6.1 | L3 switch s managementem, IPv4/IPv6 statické a RIP směrování 24 x 10/100 + 2 x 100/1000 metalických portů + 2 x SFP 100/1000 porty. Bezventilátorové provedení pro tichý chod. Montáž do 19“ racku, na zeď, pod stůl Doživotní záruka | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.6.2 | Zdroj zálohovaného napájení 230 VAC/1500 VA/ 1000, 8x zásuvka | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.6.3 | Pracovní stanice instalovaná ve velínu - minimální požadavky: - procesor Intel core i7 3,3 GHz, RAM 8 GB 2133 MHz, - grafická karta 1 GB DDR3 2x DVI-I, - 2x LAN, - DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, - 2x disk 1 TB SATA3 provedení RAID - instalováno pole RAID 1, - klávesnice, myš, - současně podporovaný operační systém na bázi Microsoft Windows - min. WIN10 Pro CZ - záruka 5 let, - oprava/zprovoznění HW části následující pracovní den od nahlášení závady, - celá instalovaná PC sestava včetně SW výbavy a koncepce řízení účtů apod. musí být při realizaci schválena provozovatelem - dodavatelem musí být provozovatel | NUTNO VYPLNIT - SUBDODÁVKA PROVOZOVATEL | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.6.4 | Antivirový program včetně firewallu licence pro podnikatele - dodavatelem musí být provozovatel | NUTNO VYPLNIT - SUBDODÁVKA PROVOZOVATEL | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.6.5 | LCD monitor LED, 24" matný, 1920x1080, 250cd, 5ms, VGA, HDMI, DVI, repro, 4xUSB, VESA 10x10cm, PIVOT, černý | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
1.6.6 | Laserová tiskárna barevná, multifunkční, A4 tiskárna/ skener/ kopírka, 18str.mono, 4str.color, CPU 533/150MHz, 128MB, 2400x600dpi, displej, NFC, USB 2.0 + LAN + WiFi | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.6.7 | Osmiportové NVR s PoE (802.3af) Záznam a živý náhled na kamery, možnost ovládání PTZ kamer Možnost přístup pomocí mobilních aplikací Video výstup 1x HDMI, 1x VGA Zobrazení: 2560 x 1920 @ 30, 1280 x 720 @ 240 fps (8-CH) Rozhranní 2x USB (přední panel) 1x USB (zadní panel) 8x DI, 4xDO, 2x 3,5 audio jack, 1x eSATA, 1x RS485, 1x ES232 Úložiště 2x interní 3,5" HDD, RAID 0,1 Podpora až 6TB HDD Síť 8x 10/100 RJ45 LAN s PoE 802.3af (max 80W) 1x Gigabit RJ45 (1 WAN port) Protokoly: IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter Napájení 110~230V AC 8x PoE (802.3af až 80W) max. spotřeba s 8x PoE kamera 120W Rozměry a hmotnost rozměry 360 × 311 × 44 mm Včetně klávsnice a myši | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
1.6.8 | Serverový pevný disk kapacita 2 TB, rychlost otáček 7200 RPM, formát 3,5", vyrovnávací paměť 64 MB - instalace do NVR | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
1.6.9 | Licence pro run time verzi vizualizačního prostředí pro operátorské PC do rozsahu 3000 datových bodů včetně HW klíče a WEB serveru pro vzdálený přístup až třech operátorů online včetně ovladačů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
1.7.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.7.3 | Rozebrání, spasování, zpětná montáž potrubí do DN250 / PN16 včetně včetně nových těsnění a šroubových spojů pro 2 rozebírané příruby (výměny měřených armatur IP) |  |  | kpl | 3 |  | 0
1.7.4 | Zařezání a zavaření nerezové přírubové armatury pro instalaci průtočných snímačů do stávajícího nerezového potrubí, broušení, ochrana svárů |  |  | kpl | 2 |  | 0
1.8 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
1.8.1 | Aplikační SW pro instalované PLC, datapanel a telemetrickou stanici |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8.2 | Aplikační SW pro operátorské PC, vývoj SCADA systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8.3 | Nastavení kamerového systému a systému EZS |  |  | kpl | 1 |  | 0
1.8.6 | Individuální zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0

## Elektroinstalace ÚV stará část
Elektroinstalace ÚV stará část
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
2.1 | Dodávka rozvaděče RM2 | [5 empty] | 0
2.1.1 | Skříňový rozvaděč, vxšvh 2000x1000x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní jistič 3x 100-160A , jistící prvky min Icn 10 kA, nouzové STOP tlačítko, včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, - jištěný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 120 W pro ovládací napětí, - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC ovládacího napětí včetně místní a dálkové signalizace, | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
2.1.3 | Jištěný 3f vývod In 50 A pro napájení rozvaděče stavební elektroinstalace |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.4 | Jištěný 1f vývod In 20 A pro napájení rozvaděče MaR včetně přívodu napěťové soustavy 24 V DC řídicího systému (ASŘ) |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.5 | Spínaný 3f motorový vývod do 14 kW rozběh Y/D pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí MS), místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, včetně HW blokování minimální hladinou sběrné studny, místní a dálkové signalizace MIN. hladiny studny |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Spínaný 3f motorový vývod do 6 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí MS), místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, včetně HW blokování minimální hladinou sběrné studny, |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.1.7 | Obvod pro připojení kontaktu poklopů studny se signalizací zavření do řídicího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.8 | Spínaný 3f motorový vývod do 3 kW pro vývěvu, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.9 | Spínaný 3f motorový vývod do 15 kW rozběh Y/D pro kompresor místní ovládání z MS |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.10 | Spínaný 3f motorový vývod do 1,5 kW pro čerpadlo, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.1.11 | Spínaný 1f vývod pro solenoidový ventil do 35 W včetně místní signalizace otevření a poruchy na MS a dálkové signalizace poruchy, otevření a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.12 | Obvod pro připojení signalizátoru prázdných lahví chloru včetně signalizace do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.13 | Spínaný 1f motorový vývod do 0,2 kW pro ventilátor včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Spínaný 3f motorový vývod do 3,5 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku vlhkosti (vyhodnocovací relé součástí MS), místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, včetně HW blokování minimální hladinou ČSK |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.1.15 | Ovládací vývod dálkové signalizace minimální a maximální hladiny ČSK |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.16 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.17 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
2.2 | Dodávka rozvaděče DT2 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Skříňový rozvaděč vxšvh 2000x600x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážního panelu, boků, soklu v=100 mm, osvětlení, servisní zásuvky a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní vypínač 1x 32 A, jistící prvky min Icn 10 kA včetně rázových tlumivek a svodiče tř. D s vf. filtrem, zálohovaný zdroj s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 27 Ah, hlídání napětí 230 V a 24 V DC řídicího systému včetně dálkové signalizace, optická signalizace sdružené poruchy, kvitace poruchy, vývod 24 V DC ASŘ do technologického rozvaděče | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
2.2.3 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně progrmovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 8x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 2x analogový proudový výstup 4-20 mA, - 48x digitální vstup 24 V DC, - 16x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 8 ks I/O modulů, - 7 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB - USB flash disk 8GB - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
2.2.4 | Zálohované napájení kamerového systému staré části ÚV včetně UPS min 1500 VA a ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
2.2.5 | Datový vývod pro připojení IP kamery včetně napájení POE 48 V |  |  | kpl | 3 |  | 0
2.2.6 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.7 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.8 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 4 |  | 0
2.2.9 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky průtokoměru včetně obvodů pro vyhodnocení proteklého množství a aktuálního průtoku řídicím systémem |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.10 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení autonomní řídicí jednotky dávkování chloru včetně analogového řídicího obvodu 4-20 mA |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.11 | Zálohovaný napájecí obvod 24 V DC pro napájení autonomní jednotky měření úniku chloru včetně obvodů měření aktuální koncentrace a 2 stupnů úniku chloru, světelné, akusitcké a dálkové signalizace |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.12 | Ovládací a signálové propoje z rozvaděče RM2 do I/O modulů řídicího sytému |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.13 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.14 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
2.3 | Dodávka rozvaděče RS2 | [5 empty] | 0
2.3.1 | Modulový nástěnný rozvaděč v průmyslovém provedení z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, vxšvh 600x300x142 mm, 42 modulů min krytí IP 54/20, jistící prvky min Icn 10 kA, In 3x 40 A, - 1x hlavní vypínač In 3x 63 A, - 3x jištěný vývod 400 V / 32 A, - 1x vývod 230 V / 16 A s chráničem 0,03 A s nadproudovou ochranou pro zásuvkový okruh, - 2x vývod 230 V / 16 A s chráničem 0,03 A s nadproudovou ochranou pro temperaci objektu - 3x jištěný vývod 230V / 10 A pro osvětlení, |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.2 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.3 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
2.4 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
2.4.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení |  |  | ks | 3 |  | 0
2.4.2 | Venkovní Den/Noc statická Full HD IP kamera s vysokou citlivostí v noci, 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním, komprese videa MJPEG, MPEG-4, H.264 (snímkovací frekvence až 30 snímků/s v rozlišení 1920 × 1080 px), zabudovaný IR přísvit s 12x IR LED, vysoká citlivost v noci, f = 3~9 mm varifokální objektiv, multistreaming, přístup pomocí mobilního telefonu, analogový výstup, PoE IEEE802,3af, slot paměťových karet SD/SDHC, ONVIF. | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
2.4.3 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA třívodič, délka kabelu 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
2.4.4 | Indukční průtokoměr včetně měřené armatury DN150, PN16, včetně zobrazovací jednotky s dvouřádkovým displejem v odděleném provedení, zalévacího gelu svorkovnice armatury pro krytí IP68, napájení 230V AC, médium: odpadní voda, 1x aktivní analogový výstup 4-20 mA, 1x relé, 1x akt/pas. tranzistorový výstup - včetně metrologického ověření měřidla pro fakturační účely | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
2.4.5 | Venkovní siréna IP65, 24 V DC, 108 dB v nástěnném provedení z ÚV odolného plastu včetně LED červeného majáku | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.6 | Koncový spínač s přepínacím kontaktem max. 6 A / 230 V AC, s kabelovou průchodkou, krytí IP54 |  |  | ks | 2 |  | 0
2.4.7 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.8 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO pro typ vodoměru MF | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.9 | Odporový snímač teploty venkovní, s výstupem 4-20 mA, rozsah -30 až 60°C, IP 65 | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
2.4.10 | Sběrnicový přístupový modul EZS s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.11 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 7 |  | 0
2.4.12 | Sběrnicová siréna EZS vnitřní | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.13 | Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.4.14 | Plastový box vxšvh 182x132x45 mm včetně TAMPER kontaktu vystrojený modulem izolátoru sběrnice pro napájení a komunikaci vzdálených periferií systému EZS |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
2.5.1 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 5 ks indikační signálky 24 V DC, 2 ks termistorové a průsakové relé , 1 ks membránové průchodky, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace - prostor pro instalaci zobrazovací jednotky indukčního průtokoměru |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.2 | Místní skříň vxšxh 747x536x300 mm z ÚV odolného plastu a dvojitými dveřmi, montážním panelem a uzamykatelnými vnějšími dveřmi - ovladače a signálky instalovány na vnitřních dveřích - včetně 3 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 7 ks indikační signálky 24 V DC, 3 ks termistorové a průsakové relé , 1 ks membránové průchodky, kabelových průchodek, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.3 | Místní skříň vxšxh 180x3x182x111 mm včetně 3 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 6 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.4 | Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 1 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 2 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 2 |  | 0
2.5.5 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 11 |  | 0
2.5.6 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 5 |  | 0
2.5.7 | Přímotopný konvektor 230 V AC/1500W, montáž na stěnu, vlastní termostat s vypínačem, pevné připojení |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.8 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka DO 105/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.9 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 105/200 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.10 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.11 | Axiální ventilátor průměr 315 mm, 1990 m3/hod, 52 dB, 230 VAC, včetně montážní sady na potrubí | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
2.5.12 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo nouzového osvětlení, 1x11 W, s vlastním akumulátorem a střídačem, 3h, plastové těleso svítidla, krytí IP65, včetně zdroje a samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.13 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 100 |  | 0
2.5.14 | Instalační kabel pro páteřní rozvod sběrnice a připojení vzdálených periferií do 1x2x0,5 mm2+1x2x0,2 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
2.5.15 | Stíněný datový kabel 3x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.16 | Stíněný datový kabel 3x0,25 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0812, 0814, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, páry stíněny jednotlivě s opletením z pocínovaných měděných drátků, jednotlivé páry izolovány PVC vnitřním pláštěm, stočené upravené páry ovinuty speciální polyesterovou fólií, celkové stínění opletením pocínovanými měděnými dráty |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.17 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
2.5.18 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 120 |  | 0
2.5.19 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
2.5.20 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x4 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
2.5.21 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x1,5 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
2.5.22 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x10 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
2.5.23 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
2.5.24 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
2.5.25 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 80 |  | 0
2.5.26 | Svítidlo LED přisazený mini panel IP44, 2150lm, 24 W, 230 V AC |  |  | ks | 8 |  | 0
2.5.27 | Ovládací kabel stíněný, pro venkovní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
2.5.28 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 19x1 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.29 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
2.5.30 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
2.5.31 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 65 |  | 0
2.5.32 | Ovládací skříň s otočným ovladačem 2 polohy s aretací, kontakty 1Z |  |  | ks | 1 |  | 0
2.5.33 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 50 |  | 0
2.5.34 | Rozbočovací krabice šedá, Ui=400V, s vývodkami a záslepkami IP 54, s 5-pólovou bezšroubovou svorkovnicí, jmenovitý průřez 2,5 mm² |  |  | ks | 12 |  | 0
2.5.35 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jistění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 3 |  | 0
2.5.36 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
2.5.37 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.38 | Drát ø10 mm, (1 kg=1,6 m) -- FeZn |  |  | m | 10 |  | 0
2.5.39 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13 |  |  | ks | 15 |  | 0
2.5.40 | LED reflektor FLOODLIGHT 20W / 4000K, černý, IP65, 2000 lm |  |  | ks | 5 |  | 0
2.5.41 | Ovládací kabel stíněný, párový, flexibilní, PVC kabely dle DIN VDE 0812, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 20x2x0,25 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
2.5.42 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.43 | Svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a kabelů - drobný pomocný elektromateriál |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.5.44 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 3 |  | 0
2.6 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
2.6.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.6.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.6.3 | Rozebrání, spasování, zpětná montáž potrubí do DN250 / PN16 včetně včetně nových těsnění a šroubových spojů pro 2 rozebírané příruby (výměny měřených armatur IP) |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.7 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
2.7.1 | Aplikační SW pro instalované PLC, datapanel |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.7.3 | Individuální zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0

## Elektroinstalace VDJ nový
Elektroinstalace VDJ nový
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
3.1 | Dodávka rozvaděče RM100 | [5 empty] | 0
3.1.1 | Skříňový dvoudvéřový rozvaděč, vxšvh 2000x1000x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážních panelů, boků, soklu v=100 mm, osvětlení, temperace, servisní zásuvky a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní jistič 3x 40 A, jistící prvky min Icn 10 kA, nouzové STOP tlačítko, včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, rázových tlumivek a svodiče tř. D s vf. filtrem, - jištěný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 120 W pro ovládací napětí, - jištěný napájecí obvod se zálohovaným zdrojem s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 27 Ah - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC OVL a ASŘ dálkové signalizace, - optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy. | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 | Jištěný 3f vývod In 25 A pro napájení technologického rozvaděče VDJ starý |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.4 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro samostatný rozvaděč radiomodemu |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.5 | Napájecí vývod 12 V DC / 2 A pro samostatný rozvaděč telemetrické stanice |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 | Jištěný 3f vývod In 32 A pro napájení zásuvkové skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.7 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení světelného okruhu |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.1.8 | Spínaný 3f motorový vývod do 4 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně, včetně HW blokování minimální hladinou akumulace |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.1.9 | Signálové obvody odděleného napájení 24 V DC pro nouzové do pouštění obou vodojemů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.10 | Spínaný 1f motorový vývod do 0,2 kW pro ventilátor včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru místní signalizace chodu a poruchy na MS a dálková signalizace poruchy, chodu a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.11 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně progrmovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - karta komunikace RS232, protokol Modbus RTU včetně převodníku RS485 / FINET pro telemetrickou stanici, - 8x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 32x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 8 ks I/O modulů, - 7 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB - USB flash disk 8GB - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
3.1.12 | Ovládací vývod dálkové signalizace minimální a maximální hladiny akumulace |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.1.13 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.1.14 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 2 |  | 0
3.1.15 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky sdruženého měření včetně obvodů pro vyhodnocení aktuálního pH, teploty, chloru a zákalu vody řídicím systémem |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.16 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro rozvaděč EZS včetně signalizace stavů do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.17 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.18 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
3.2 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
3.2.1 | Rozvaděč radiomodemu vxšvh 300x400x150 mm, krytí IP 55/20, včetně kompletního příslušenství, zálohovaného zdroje, akumulátoru 12 V DC/ 12Ah, přepěťové ochrany Instalovaný radiomodem: - radiomodem, bridge, 42 kbps, ETH, COM1, 5W - kmitočtový rozsah 400-432 MHz - kanálování až 50 kHz - SW klíč, router mode | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.2 | Anténa 400-435 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.3 | Telemetrická stanice v samostatné skříni vxšvh 300x200x170 mm, krytí IP 55/20, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, komunikační rozhraní RS232 protokol Modbus RTU pro komunikaci s nadřazeným ŘS, bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.4 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA třívodič, délka kabelu 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 3 |  | 0
3.2.5 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení |  |  | ks | 4 |  | 0
3.2.6 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
3.2.7 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO pro typ vodoměru MF | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
3.2.8 | Sběrnicový přístupový modul EZS s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.9 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.10 | Sběrnicová siréna EZS vnitřní | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.11 | Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.12 | Ústředna EZS s vestavěným GSM / GPRS komunikátorem, napájením periferií, BUS sběrnicí, zálohovým akumulátorem 2,6 Ah a přídavné desky 4x DI, 4x Do | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.13 | Amperometrický analyzátor celkového chloru - čidlo na celkový chlór s analogovou diferenční pHD sondou (na panelu) - sc kabel 10 m - metoda měření: bez chemikálií, elektrochemická, tří-elektrodový amperometrický systém - rozsah měření: 0 až 10 mg/l - dolní mez detekce: 0,03 mg/l nebo nižší - rozlišení: 0,001 mg/l - mezní tlak: 0,5 bar + žádné tlakové impulsy a/nebo kmity - průtok vzorku: 30 až 50 l/hod, optimální je 40 l/hod - rozsah pH vzorku: 5 - 9 - teplota vzorku (kompenzovaná na kolísání): 5 až 45 °C - teplotní kompenzace zabudována v čidle - kalibrační metody: 1-bodová nebo 2-bodová (nula a směrnice) kalibrace - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.14 | Digitální procesní turbidimetr - mikroprocesorem řízený bypass turbidimetr s autodiagnostikou - měření zákalu v čistých vodách s bílým světlem dle USEPA 180.1 - měření rozptylu světla pod úhlem 90° - kalibrace dle normy EN ISO 7027 - rozsah 0,001...100 NTU - sc kabel 10 m - odlučovač bublinek (eliminace interferencí) - optimalizovaná technologie senzoru pro nízké hodnoty zákalu - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.15 | Dvoukanálový digitální kontrolér - vyhodnocení chlóru, pH, teploty, zákalu - 2x sc digitalní vstup - 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC - slot pro paměťovou SD kartu - programovatelné logování dat - PID - 5x mA analog out, 4x relé - kovová skříň - krytí IP65 - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.16 | Tlakový redukční ventil výstup 0,5 bar s mamometrem, připojení 1", průtok 40 l/hod | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.2.17 | Trubní rozvody z PPR pro připojení analyzátorů včetně tvarovek, kohoutů, ukončení, kotvení v dimenzi 16 - 32 |  |  | m | 10 |  | 0
3.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
3.3.1 | Místní skříň vxšxh 180x3x182x111 mm včetně 3 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 2Z, 6 ks indikační signálky 24 V DC, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5, svorek do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 4 |  | 0
3.3.3 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka DO 105/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 50 |  | 0
3.3.4 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
3.3.5 | Axiální ventilátor průměr 315 mm, 1990 m3/hod, 52 dB, 230 VAC, včetně montážní sady na potrubí | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
3.3.6 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo nouzového osvětlení, 1x11 W, s vlastním akumulátorem a střídačem, 3h, plastové těleso svítidla, krytí IP65, včetně zdroje a samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu |  |  | ks | 4 |  | 0
3.3.7 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 80 |  | 0
3.3.8 | Instalační kabel pro páteřní rozvod sběrnice a připojení vzdálených periferií do 1x2x0,5 mm2+1x2x0,2 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
3.3.9 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 85 |  | 0
3.3.10 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x16 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
3.3.11 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x1,5 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
3.3.12 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
3.3.13 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 7x1,5 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
3.3.14 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
3.3.15 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
3.3.16 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
3.3.17 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 19x1 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
3.3.18 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
3.3.19 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 120 |  | 0
3.3.20 | Koaxiální kabel RG213, PVC, útlum 13,8 dB/100m/400MHz |  |  | m | 15 |  | 0
3.3.21 | Anténní výložník, kříž, montáž na stěnu, pozinkovaný |  |  | ks | 1 |  | 0
3.3.22 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 10 |  | 0
3.3.23 | Rozbočovací krabice šedá, Ui=400V, s vývodkami a záslepkami IP 54, s 5-pólovou bezšroubovou svorkovnicí, jmenovitý průřez 2,5 mm² |  |  | ks | 6 |  | 0
3.3.24 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jistění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 1 |  | 0
3.3.25 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, a membránové průchodky, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 3 |  | 0
3.3.26 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
3.3.27 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.28 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13 |  |  | ks | 8 |  | 0
3.3.29 | LED reflektor FLOODLIGHT 20W / 4000K, černý, IP65, 2000 lm |  |  | ks | 2 |  | 0
3.3.30 | Stíněný datový kabel do 4x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω |  |  | m | 10 |  | 0
3.3.31 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.32 | Svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a kabelů - drobný pomocný elektromateriál |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.33 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 2 |  | 0
3.4 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
3.4.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.4.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.5 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
3.5.1 | Aplikační SW pro instalované PLC, datapanel a telemetrickou stanici |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.5.2 | Nastavení systému EZS |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.5.3 | Individuální zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0

## Elektroinstalace VDJ starý
Elektroinstalace VDJ starý
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
4.1 | Dodávka rozvaděče RM200 | [5 empty] | 0
4.1.1 | Skříňový rozvaděč, vxšvh 1800x600x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážních panelů, boků, soklu v=100 mm, osvětlení, temperace, servisní zásuvky a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní jistič 3x 20 A, jistící prvky min Icn 10 kA, včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, rázových tlumivek a svodiče tř. D s vf. filtrem, - jištěný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 120 W pro ovládací napětí, - jištěný napájecí obvod se zálohovaným zdrojem s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 27 Ah - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC OVL a ASŘ dálkové signalizace, - optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy. | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
4.1.3 | Jištěný 1f vývod In 16 A pro napájení zásuvky pro připojení cizí technologie vysílačů včetně 1f ověřeného elektroměru |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | Jištěný 3f vývod In 16 A pro napájení zásuvkové skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení světelného okruhu |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.6 | Signálové obvody odděleného napájení 24 V DC pro nouzové do pouštění vodojemu starý |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.7 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně progrmovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 4x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 16x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 8 ks I/O modulů, - 7 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB - USB flash disk 8GB - ethernet switch s 4x10/110 Base-TX a 1x Multi mode 100base-FX porty, průmyslové provedení, napájení 24 V DC, montáž na DIN lištu. - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
4.1.8 | Ovládací vývod dálkové signalizace minimální a maximální hladiny akumulace |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.9 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.10 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.11 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro rozvaděč EZS včetně signalizace stavů do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.12 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.13 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
4.2 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
4.2.1 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení |  |  | ks | 5 |  | 0
4.2.2 | Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA třívodič, délka kabelu 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 2 |  | 0
4.2.3 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.4 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO pro typ vodoměru MF | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.5 | Sběrnicový přístupový modul EZS s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.6 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.7 | Sběrnicová siréna EZS vnitřní | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.8 | Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.2.9 | Ústředna EZS s vestavěným GSM / GPRS komunikátorem, napájením periferií, BUS sběrnicí, zálohovým akumulátorem 2,6 Ah a přídavné desky 4x DI, 4x Do | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
4.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
4.3.1 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0
4.3.2 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 1 |  | 0
4.3.3 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka DO 105/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 20 |  | 0
4.3.4 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
4.3.5 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo nouzového osvětlení, 1x11 W, s vlastním akumulátorem a střídačem, 3h, plastové těleso svítidla, krytí IP65, včetně zdroje a samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu |  |  | ks | 3 |  | 0
4.3.6 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 50 |  | 0
4.3.7 | Instalační kabel pro páteřní rozvod sběrnice a připojení vzdálených periferií do 1x2x0,5 mm2+1x2x0,2 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
4.3.8 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
4.3.9 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
4.3.10 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
4.3.11 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
4.3.12 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
4.3.13 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
4.3.14 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
4.3.15 | Rozbočovací krabice šedá, Ui=400V, s vývodkami a záslepkami IP 54, s 5-pólovou bezšroubovou svorkovnicí, jmenovitý průřez 2,5 mm² |  |  | ks | 6 |  | 0
4.3.16 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jistění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 1 |  | 0
4.3.17 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, a membránové průchodky, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
4.3.18 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 2 |  | 0
4.3.19 | Ukončovací optický box pro průmyslové použití, IP66, vxšxh 250x182x60 mm včetně kazety a vnitřní výbavy pro ukončení a propojení max. dvojice 12-ti vláknových optických kabelů |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.20 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13 |  |  | ks | 4 |  | 0
4.3.21 | LED reflektor FLOODLIGHT 20W / 4000K, černý, IP65, 2000 lm |  |  | ks | 2 |  | 0
4.3.22 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.23 | Svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a kabelů - drobný pomocný elektromateriál |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.24 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 2 |  | 0
4.4 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
4.4.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.4.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.5 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
4.5.1 | Aplikační SW pro instalované PLC, datapanel |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.2 | Nastavení systému EZS |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.5.3 | Individuální zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0

## Elektroinstalace dochlorace
Dodávky - elektroinstalace dochlorace
Součet Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Položka | Popis | Výrobce | Typ / položka | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
5.1 | Dodávka rozvaděče RM300 | [5 empty] | 0
5.1.1 | Nástěnný rozvaděč vxšvh 1056x1000x350 mm, krytí IP 54/20, včetně montážního panelu, osvětlení, servisní zásuvky a kompletního příslušenství |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.2 | Vlastní výbava rozvaděče - hlavní vypínač 3x32 A, jistící prvky min Icn 10 kA, včetně svodiče 3-pólového B+C Imax 60 kA, rázových tlumivek a svodiče tř. D s vf. filtrem, - jištěný napájecí obvod se zdrojem 24 V DC / 120 W pro ovládací napětí, - jištěný napájecí obvod se zálohovaným zdrojem s funkcí UPS 230 V / 24 V DC, 240 W včetně akumulátorů min 27 Ah - hlídání napětí 3x 400 V a 24 V DC OVL a ASŘ dálkové signalizace, - optická signalizace sdružené poruchy a kvitace poruchy. | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.1.3 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro samostatný rozvaděč radiomodemu |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.4 | Jištěný 3f vývod In 16 A pro napájení zásuvkové skříně |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.5 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení světelného okruhu |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.6 | Jištěný 1f vývod In 16 A pro přímotopu a ovřevu TUV |  |  | kpl | 2 |  | 0
5.1.7 | Spínaný 1f motorový vývod do 0,2 kW pro ventilátor, ovládání místně z MS a koncovým spínačem otevření dveří objektu, časový doběh |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.8 | Jištěný 1f vývod In 10 A pro připojení dávkovacího čerpadla do 0,2 kW, ovládání z ŘS a z panelu čerpadla, dálková signalizace poruchy čerpadla, min. provozní a havarijní hladiny dávkované chemikálie |  |  | kpl | 2 |  | 0
5.1.9 | Řídicí systém - PLC - instalovaný v rozvaděči - napájení 24 V DC, - vlastní volně progrmovatelné CPU, paměť min 12 MB, - vestavěné porty komunikace 3x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server), - 8x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 16x digitální vstup 24 V DC, - 8x digitální výstup 24 V DC, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 8 ks I/O modulů, - 7 “ LCD TFT barevný display (16,7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB - USB flash disk 8GB - včetně pomocných napájecích a datových propojů | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | kpl | 1 |  | 0
5.1.10 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních analogových procesních měřidel včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému |  |  | kpl | 2 |  | 0
5.1.11 | Signálový vývod pro zpracování digitálních výstupů proteklého množství a okamžitého průtoku z vodoměru se snímačem REED a OPTO s přenosem do řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.12 | Napájecí obvod 230 V AC pro napájení vyhodnocovací jednotky sdruženého měření včetně obvodů pro vyhodnocení aktuálního pH, teploty, chloru a zákalu vody řídicím systémem |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.13 | Jištěný 1f vývod In 6 A pro rozvaděč EZS včetně signalizace stavů do ŘS |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.14 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.15 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | ks | 1 |  | 0
5.2 | Dodávka polní instrumentace M+R | [5 empty] | 0
5.2.1 | Rozvaděč radiomodemu vxšvh 300x400x150 mm, krytí IP 55/20, včetně kompletního příslušenství, zálohovaného zdroje, akumulátoru 12 V DC/ 12Ah, přepěťové ochrany Instalovaný radiomodem: - radiomodem, bridge, 42 kbps, ETH, COM1, 5W - kmitočtový rozsah 400-432 MHz - kanálování až 50 kHz - SW klíč, router mode | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.2 | Anténa 400-435 MHz, dvojitý dipól, 9,5 dBi | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.3 | Nerezový snímač tlaku 0÷16 bar, 4÷20 mA, vč. konektoru, připojení 1/2G | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.4 | Nerezový snímač tlaku 0÷10 bar, 4÷20 mA, vč. konektoru, připojení 1/2G | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.5 | Koncový spínač s přepínacím kontaktem max. 6 A / 230 V AC, s kabelovou průchodkou, krytí IP54 |  |  | ks | 1 |  | 0
5.2.6 | Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.7 | Optoelektronický vysílač impulsů OPTO pro typ vodoměru MF | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.8 | Sběrnicový přístupový modul EZS s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.9 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.10 | Sběrnicová siréna EZS vnitřní | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.11 | Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.12 | Ústředna EZS s vestavěným GSM / GPRS komunikátorem, napájením periferií, BUS sběrnicí, zálohovým akumulátorem 2,6 Ah a přídavné desky 4x DI, 4x Do | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.13 | Amperometrický analyzátor celkového chloru - čidlo na celkový chlór s analogovou diferenční pHD sondou (na panelu) - sc kabel 10 m - metoda měření: bez chemikálií, elektrochemická, tří-elektrodový amperometrický systém - rozsah měření: 0 až 10 mg/l - dolní mez detekce: 0,03 mg/l nebo nižší - rozlišení: 0,001 mg/l - mezní tlak: 0,5 bar + žádné tlakové impulsy a/nebo kmity - průtok vzorku: 30 až 50 l/hod, optimální je 40 l/hod - rozsah pH vzorku: 5 - 9 - teplota vzorku (kompenzovaná na kolísání): 5 až 45 °C - teplotní kompenzace zabudována v čidle - kalibrační metody: 1-bodová nebo 2-bodová (nula a směrnice) kalibrace - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.14 | digitální procesní turbidimetr - mikroprocesorem řízený bypass turbidimetr s autodiagnostikou - měření zákalu v čistých vodách s bílým světlem dle USEPA 180.1 - měření rozptylu světla pod úhlem 90° - kalibrace dle normy EN ISO 7027 - rozsah 0,001...100 NTU - sc kabel 10 m - odlučovač bublinek (eliminace interferencí) - optimalizovaná technologie senzoru pro nízké hodnoty zákalu - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.15 | Dvoukanálový digitální kontrolér - vyhodnocení chlóru, pH, teploty, zákalu - 2x sc digitalní vstup - 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC - slot pro paměťovou SD kartu - programovatelné logování dat - PID - 5x mA analog out, 4x relé - kovová skříň - krytí IP65 - včetně nastavení a uvedení do provozu | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.16 | Tlakový redukční ventil výstup 0,5 bar s mamometrem, připojení 1", průtok 40 l/hod | NUTNO VYPLNIT | NUTNO VYPLNIT | ks | 1 |  | 0
5.2.17 | Trubní rozvody z PPR pro připojení analyzátorů včetně tvarovek, kohoutů, ukončení, kotvení v dimenzi 16 - 32 |  |  | m | 2 |  | 0
5.3 | Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál | [5 empty] | 0
5.3.1 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.2 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 3 |  | 0
5.3.3 | Přímotopný konvektor 230 V AC/1000W, montáž na stěnu, vlastní termostat s vypínačem, pevné připojení |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.4 | Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka DO 105/100 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků |  |  | m | 10 |  | 0
5.3.5 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.6 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo nouzového osvětlení, 1x11 W, s vlastním akumulátorem a střídačem, 3h, plastové těleso svítidla, krytí IP65, včetně zdroje a samolepicí fólie s piktogramem označení nouzového východu |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.7 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 30 |  | 0
5.3.8 | Instalační kabel pro páteřní rozvod sběrnice a připojení vzdálených periferií do 1x2x0,5 mm2+1x2x0,2 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
5.3.9 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 65 |  | 0
5.3.10 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 15 |  | 0
5.3.11 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
5.3.12 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0
5.3.13 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 3 |  | 0
5.3.14 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 25 |  | 0
5.3.15 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 |  |  | m | 45 |  | 0
5.3.16 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
5.3.17 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0
5.3.18 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
5.3.19 | Koaxiální kabel RG213, PVC, útlum 13,8 dB/100m/400MHz |  |  | m | 5 |  | 0
5.3.20 | Anténní výložník, kříž, montáž na stěnu, pozinkovaný |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.21 | Ovládací skříň s otočným ovladačem 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.22 | Datový kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry, FTP, CAT5E, izolace PVC |  |  | m | 10 |  | 0
5.3.23 | Rozbočovací krabice šedá, Ui=400V, s vývodkami a záslepkami IP 54, s 5-pólovou bezšroubovou svorkovnicí, jmenovitý průřez 2,5 mm² |  |  | ks | 4 |  | 0
5.3.24 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jistění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 1 |  | 0
5.3.25 | Svorková skříň vxšxh 110x110x68 mm včetně kabelových průchodek do M25x1,5, svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace |  |  | ks | 3 |  | 0
5.3.26 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13 |  |  | ks | 2 |  | 0
5.3.27 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.28 | Svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a kabelů - drobný pomocný elektromateriál |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.3.29 | Dielektrický koberec před rozvaděč |  |  | m2 | 2 |  | 0
5.4 | Elektromontáže | [5 empty] | 0
5.4.1 | Demontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.4.2 | Elektromontáže |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.5 | SW aplikace, uvádění do provozu | [5 empty] | 0
5.5.1 | Aplikační SW pro instalované PLC, datapanel |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.5.2 | Nastavení systému EZS |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.5.3 | Individuální zkoušky |  |  | kpl | 1 |  | 0

## IO00 - V+O náklady
IO00 - Všeobecné a ostatní náklady
Součet Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Položka | Popis | Dodavatel/Pol. | mj | počet mj | jedn. cena Kč | cena Kč/pol.
6.1 | Projekční práce, dokumentace, revize |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Zhotovení výrobní dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.2 | Zaměření a projekt radiových bodů ÚV-VDJ nový-dochlorace |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.3 | Výchozí revize elektroinstalace |  | kpl | 1 |  | 0
6.1.4 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Zkoušky, kalibrace, uvádění do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0
6.2.1 | Nastavení a kalibrace přístrojů MaR |  | kpl | 1 |  | 0
6.2.2 | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
6.2.3 | Úpravy softwaru ŘS během 12měsíční zkušební doby |  | kpl | 1 |  | 0
6.2.4 | Zprovoznění vzdálené správy po síti INTERNET |  | kpl | 1 |  | 0
6.2.5 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Ostatní služby a vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
6.3.1 | Koordinace s ostatními dodavateli |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.2 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.3 | Náklady pomocné mechanizace |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.4 | Odvoz a likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  | 0
6.3.5 | Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla |  | kpl | 1 |  | 0