#### PROVOZNÍ ŘÁD

Akce:		Sušice - provozní řád ČOV pro zkušební provoz

Zak. číslo:		 734 - 91

Objednatel:	Vodní stavby Bohemia spol. s r.o., Okružní 544, Č. Budějovice

Zpracovatel:	EKO EKO s.r.o.

# U Malše 20, České Budějovice

Kolektiv autorů:	Ing. Hana Budínová

Ing. Jiří Kaňka

Milan Novák

Karel Dichtl

České Budějovice, červen 2001

Schvalovací list provozního řádu.

Provozní řád pro:		zkušební provoz ČOV Sušice

Vlastník:				Město Sušice

okr. Klatovy

Projektant:	EKO EKO s.r.o.

U Malše 20, České Budějovice

Provozovatel:			1. JVS a.s., České Budějovice

Provozní řád zpracoval:	 EKO EKO s.r.o.

U Malše 20, České Budějovice

Platnost do:			----------------------------------------

Provozní řád schválen:

1) vlastníkem

-------------------------------             -------------------------------       -----------------------------

Datum                                       Razítko                                   Podpis

2) provozovatelem

------------------------------            -------------------------------       -----------------------------

Datum                                       Razítko                                     Podpis

3) zodpovědná osoba

----------------------------------------------------------------------

Obsah

A - textová část

1.		Úvodní ustanovení

1.1.		Všeobecně

1.2.		Projektová dokumentace, schvalovací řízení

1.3.		Vlastnické vztahy k ČOV

1.4. 		Místa uložení dokumentace

1.5.		Platnost provozního řádu

2. 		Základní údaje

2.1.		Účel čištění a technologie čištění odpadních vod

2.2. 		Skladba objektů čistírny a popis průtoku odpadních vod

2.2.1.	Hrubé předčištění odpadních vod

2.2.2.	Biologické čištění

2.2.3.	Měrné objekty

2.2.4.	Kalové hospodářství

2.2.5.	Obtoky ČOV

2.3.	 	Kapacita ČOV

2.3.1.	Množství odpadních vod

2.3.2.	Znečištění odpadních vod

2.3.3.	Kvalita vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV

2.3.4.	Údaje o recipientu

2.4.		Produkty procesu čištění odpadních vod

2.5.		Základní údaje o objektech a zařízeních ČOV

2.5.1.	Hrubé předčištění

2.5.2.	Biologický stupeň čištění

2.5.3.	Kalové hospodářství

2.6.		Hlavní technologické parametry objektů ČOV

2.7.		Strojní zařízení ČOV

2.7.1.	Hrubé předčištění

2.7.2.	Biologické čištění

2.7.3.	Dosazovací nádrže

2.7.4.	Kalové hospodářství a odvodňování kalu

2.7.5.	Chemické hospodářství

2.7.6,.	Protipovodňová čerpací stanice

2.8.		Popis a obsluha elektrických zařízení

2.9.		Ostatní objekty ČOV

2.9.1.	Komunikace, terénní úpravy, oplocení

2.9.2.	Vodovodní přípojka

2.9.3.	Elektroinstalace

2.9.4.	Vytápění a temperování objektů ČOV

2.9.5.	Protipovodňové opatření na ČOV

2.10.		Zkušební provoz

3.		Provozní pokyny.

3.1.		Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod

3.1.1.	Hrubé předčištění

3.1.2.	Biologické čištění

3.1.2.1	Provoz dmychadel

3.1.2.2	Filtr tlakového vzduchu

3.1.3.	Měření průtoků

3.1.4.	Kalové hospodářství

3.1.5.	Informační a řídící počítačový systém

3.1.6.	Propojovací potrubí a žlaby

3.1.7.	Pokyny pro provoz provozních budov ČOV, komunikací, oplocení,

zeleně

3.1.8.	Přehled periodické činnosti obsluhy

3.2.		Strojní zařízení ČOV

3.2.1.	Česle Fontana

3.2.2.	Provoz a údržba čerpadel, kompresoru, dmychadel a aeračního

zařízení

3.2.3.	Provoz a údržba shrabovacího mostu a míchadel

3.2.4.	Provoz a údržba sítopásového lisu

3.2.5.	Pásový dopravník

3.3.		Obsluha elektrotechnických zařízení ČOV

3.3.1.	Uvedení do provozu

3.3.2.	Provoz

3.4.		Provozní pokyny pro činnost v zimním období

3.5.		Uvedení ČOV do provozu

3.6.		Provoz při mimořádných událostech

3.6.1.	Poruchy a havárie zařízení

3.6.2.	Výpadek el. energie

3.6.3.	Výskyt epidemie

3.6.4.	Požár

3.6.5.	Přítok odpadní vody znečištěné látkami škodlivými vodám

3.6.6.	Ochrana před velkými vodami

3.7.		Ochranné pásmo ČOV

3.8.		Vybavení čistírny

4.		Sledování a kontrola provozu

4.1.		Provozní sledování

4.1.1.	Denní činnost obsluhy

4.1.2.	Týdenní činnost obsluhy

4.1.3.	Měsíční kontrola

4.1.4.	Půlroční údržba

4.1.5.	Roční údržba

4.2.		Dokumentace ČOV

4.3.		Chemické sledování a laboratorní vyhodnocování

4.4.		Látková bilance

4.5.		Měření průtoků a ostatních veličin

5.		Bezpečnost a hygiena práce

6.		Zaměstnanci

7. 		Související normy a předpisy

8. 		Seznam orgánů a organizací

9.		Závěr

10.		Připomínky ke zkušebnímu provozu

B - Obsah grafické části:

- Přehledná situace 							1 : 25000

- ČOV – situace								1 : 1000

- Celková situace areálu ČOV		 				1 : 500

- Přehledný podélný profil ČOV					1 : 250/100

- Přítok, česlovna, lapák písku						1 : 100

- Aktivační nádrže – půdorys, řez					1 : 200

- Dosazovací nádrže – půdorys, řez					1 : 200

- Technologické schéma

- Situace ČOV – venkovní kabelové rozvody 			1 : 500

- Schéma el. zapojení – hrubé předčištění

- Schéma el. zapojení rozvaděče RM 30 – biologie

- Schéma el. zapojení rozvaděče RM 31 – kal. hosp. a odvod. kalu

- Hrubé předčištění – dispozice					1 : 100

- Kalové hospodářství a odvodňování kalu – dispozice 	1 : 100

- Schéma ovládání v RMD1  - dmychárna

- Schéma zapojení RMD1 – dmychárna

- Dmychárna – dispozice						1 : 50

Nedílnou součástí provozního řádu je paré skutečného provedení stavby a návody k obsluze a údržbě zařízení od jejich dodavatelů a výrobců.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecně

Provozní řád ČOV Sušice je vypracován v souladu s odvětvovou technickou normou „TNV 75 6911 - provozní řád kanalizace“ a „TNV 75 6930 – Obsluha a údržba ČOV“ na základě projektové dokumentace a ověření skutečného provedení stavby.

Provozní řád je vypracován pro zkušební provoz, který potrvá 12 měsíců. Poté bude nutno tento provozní řád opravit podle v praxi ověřených skutečností, nebo vypracovat nový provozní řád.

Platnost provozního řádu nastává jeho schválením provozovatelem.

K provoznímu řádu musí být doložena (jako jeho součást) dokumentace skutečného provedení stavby, návody na obsluhu strojů a zařízení instalovaných na ČOV a pokyny pro obsluhu řídícího systému ČOV.

1.2. Projektová dokumentace, schvalovací řízení

Rekonstrukce ČOV Sušice zajišťuje odvedení veškerých odpadních  z města Sušice na centrální čistírnu odpadních vod. Tím je zabezpečeno čistění odpadních vod z města v souladu s vládním nařízením č. 82/1999 a s vodohospodářským povolením.

Podkladem byla projektová dokumentace:

- projekt pro vydání vodohospodářského a stavebního povolení „Sušice - rekonstrukce ČOV“, vypracovaný fa EKO – EKO s.r.o.

- projekt pro realizaci stavby „Sušice - rekonstrukce ČOV“, vypracovaný EKO EKO s.r.o.

Na stavbu byla vydána tato nejdůležitější rozhodnutí:

Rozhodnutí o povolení k  vypouštění odpadních vod z centrální ČOV, vydané OkÚ Klatovy, ref. ŽP pod č.j. ŽP 2834/97-231-2P, dne 28.11.1997.

Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z rekonstruované ČOV a ke zřízení vodohospodářských děl dle projektu EKO EKO, vydané OkÚ Klatovy, ref. ŽP pod č.j. ŽP 1688/2000, dne 12.6.2000.

Pro vypouštění odpadních vod je směrodatné poslední platné povolení k nakládání s vodami.

1.3. Vlastnické vztahy k ČOV

Nově vybudovaná ČOV je v majetku Města Sušice. Provozovatelem městské kanalizace a ČOV je dle uzavřené smlouvy 1. JVS a.s., Severní 8, České Budějovice.

1.4. Místa uložení projektové dokumentace

Dostupná projektová dokumentace, vztahující se k tomuto provoznímu řádu, jakož i písemná dokumentace staveb je uložena u majitele (Město Sušice) a u provozovatele.

Při provozu je potřeba pravidelně a soustavně doplňovat přiložené situace o další provedené úpravy, aby dokumentace vyjadřovala stále skutečný stav.

1.5. Platnost provozního řádu

Předložený provozní řád je potřebné považovat za dočasný, je platný po dobu zkušebního provozu. Nabývá platnosti dnem schválení.

Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu je nutné vykonat potřebné změny a 	doplňky v provozním řádu formou doplňku provozního řádu nebo přepracováním 	příslušných kapitol. Po doplnění a přepracování je potřebné provozní řád schválit jako 	trvalý.

Schválení vykoná zodpovědný pracovník provozovatele, pokud nebude stanoveno jinak.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat schválený provozní řád a řídit se jím.

Provozovatel dbá, aby provozní řád odpovídal platným předpisům, vybavenosti a způsobu provozu ČOV.

Před ukončením platnosti provozního řádu je provozovatel ČOV Sušice povinen zajistit vyhodnocení zkušebního provozu a přepracování tohoto provozního řádu.

Veškeré doplňky nebo změny provozního řádu, provedené v průběhu jeho platnosti, 	musí být vyznačeny ve všech výtiscích provozního řádu, včetně data zápisu a podpisu zodpovědného pracovníka vlastníka ČOV Sušice.

2. Základní údaje

- Účel čištění a technologie čištění odpadních vod

Hlavní objekty a provozní celky ČOV byly realizovány v 70-tých letech. V letech 1992 – 94 proběhla rekonstrukce ČOV, která umožňovala čištění odpadních vod i ze závodu Sólo Sušice společně s městskými vodami. V roce 1998 došlo v závodě k zastavení výroby. Pro zajištění čištění odpadních vod z města byly objekty ČOV značně předimenzované a celý proces čištění byl velmi neekonomický. Účelem rekonstrukce ČOV Sušice bylo vyčlenění objektů, které jsou stavebně upraveny a nově technologicky vystrojeny. Rekonstrukcí jsou vytvořeny podmínky pro samostatné a ekonomicky únosné čištění odpadních vod z města Sušice v areálu stávající ČOV.

Vlastní čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická aktivační čistírna.

Mechanickou část představují hrubé a jemné ručně stírané česle, strojně stírané jemné česle typu FONTÁNA a KPS typu „A-B“,  vertikální lapák písku. Česle a lapák písku jsou umístěny v zastřešeném objektu (hala hrubého předčištění).

Biologická část se skládá z nově upravené a vystrojené aktivační nádrže. Předčištěné odpadní vody jsou společně s vratným kalem a aktivační směsí přiváděny do mechanicky míchané předřazené denitrifikace a dále pak do nízkozatížené nitrifikační nádrže vystrojené odstupňovanou aerací s jemnobublinným systémem. V koncové části nitrifikace je oddělena odtoková část, která slouží pro odplynění. Odplyňovací zóna je mechanicky míchaná. Z nitrifikační nádrže je nátok aktivační směsi rovnoměrně rozdělen na dvojici dosazovacích nádrží. Z dosazovacích nádrží odtéká vyčištěná voda do recipientu, kterým je řeka Otava. Na odtoku z  ČOV je osazen měrný Parshallův žlab.

Aktivační systém je kromě vnější recirkulace, tj. vracení kalu z dosazovacích nádrží, vybaven také vnitřní recirkulací, tj. vracením aktivační směsi z koncové nitrifikační nádrže do denitrifikační nádrže. Vracení kalu zajišťuje čerpací stanice kalu a čerpadlo v nitrifikační nádrži č. II.

Kalové hospodářství se skládá ze zahušťovací nádrže kalu, za kterou následuje strojní odvodňování kalu na kalolisu nebo dvojice kruhových nadzemních uskladňovacích nádrží.

V areálu ČOV se nachází provozní budova, garáže, dílny a plynová kotelna.

### 2.2. Skladba objektů čistírny a popis průtoku odpadních vod

Odpadní vody z jednotné městské kanalizace jsou na ČOV přiváděny hlavním kanalizačním sběračem. Na sběrači je před ČOV odlehčovací komora, ve které jsou odpadní vody odlehčovány v ředícím poměru (1 + 3,5) Q24, tj. 175 l/s. Maximální množství odpadních vod přiváděných na biologickou část  je 175 l/s.

Odpadní vody z města jsou přiváděny přítokovým žlabem na ČOV.

2.2.1. Hrubé předčištění odpadních vod

V přítokovém žlabu jsou osazeny ruční česle s průlinami 80 mm. Tyto česle zajišťují ochranu strojních česlí.

Česle jsou umístěny do zastřešeného objektu – haly strojních česlí. Hala je jednopodlažní objekt, půdorysných rozměrů 11,4 x 6,7 m. V hale jsou osazeny samočistící česle FONTANA, strojně stírané česle a lis na shrabky.

Odpadní voda je nátokovým žlabem přiváděna na hrubé ručně stírané česle, šířka průlin 80 mm. Po průtoku hrubými česlemi natéká odpadní voda na strojní samočistící česle FONTANA s průlinami 6 mm. Paralelně jsou s nimi umístěny strojně stírané jemné česle KPS typ A-B (pro dešťové průtoky).

Chod strojních česlí je řízen vlastní automatikou v závislosti na hladině vody ve žlabu před a za česlemi. Shrabky z česlí padají do jednotlivých násypek lisu na shrabky FONTANA typ LSP. Pro ostřik a promývání jednotlivých násypek a šneku lisu je k lisu přivedena přípojka tlakové vody DN 5/4“. Tlaková voda je zavedena tlakovými hadicemi k jednotlivým připojovacím místům lisu. Vylisované shrabky padají do přistaveného děleného kontejneru na shrabky a písek.

Shrabky z ručních česlí se vyhrabují ručně  do odkapávacího žlabu, odkud je možné je shrnovat do přistaveného kolečka a po naplnění ručně vysypat do násypky lisu na shrabky.

Po průtoku česlemi odpadní vody natékají na vertikální lapák písku, který je umístěný za halou strojních česlí. Lapák je vystrojen zařízením  pro strojní vyklízení písku KUNST, typ LPW-5-K-atyp. Vzduch pro mamutku je přiváděn z kompresorové stanice Orlík typ PKS 51/300. Výtlačné potrubí mamutího čerpadla je vedeno do děleného kontejneru v hale strojních česlí.

Odpadní vody zbavené shrabků a písku odtékají na biologickou část ČOV přes vypínací komoru. Komora umožňuje uzavřít nátoky do usazovací nádrže (která je mimo provoz) a převést tak předčištěnou vodu do obtoku usazovací nádrže, t.j. přímo do nátokového žlabu nádrží biologického čištění. Objekt vypínací komory je opatřen třemi stavidly.

Za usazovací nádrží, v přítokovém žlabu odpadních vod do biologické části ČOV jsou osazeny hradící desky, které svým nastavením umožňují maximální průtok na biologickou část za deště – 175 l/s. Vyšší množství vody odtéká přelivem do obtokového žlabu aktivace.

### 2.2.2. Biologické čištění

Pro současné potřeby ČOV byla zrekonstruována pouze část objektu nádrží biologického čištění. Jedná se o sekci rozměrů 79,9 x 20,2 m. Zbývající část objektu není využívána.

Směs odpadních vod a vratného aktivovaného kalu (aktivační směs) postupně protéká všemi aktivačními nádržemi, od nádrže č.1 až po nádrž č. 3. Jedná se o systém nízkozatížené aktivace s předřazenou denitrifikační zónou a oddělenou zónou odplynění.

Předčištěné odpadní vody natékají žlabem do denitrifikační nádrže, která je pouze mechanicky míchána třemi ponornými míchadly ABS RW 4024, pro udržení kalu ve vznosu (eliminace sedimentů).

Do nátokového žlabu do denitrifikace nádrže jsou zaústěna potrubí vnější recirkulace (čerpaný vratný kal z čerpací stanice kalu za dosazovacími nádržemi) a potrubí vnitřní recirkulace (čerpaná aktivační směs ze dna nitrifikační nádrže II).

Za denitrifikací jsou zařazeny 3 aerační nádrže (nitrifikace I – III). Nitrifikační část aktivace má největší užitečný objem a je na rozdíl od denitrifikace intezivně provzdušňována jemnobublinným aeračním systémem ASEKO.

V nitrifikační nádrži je osazeno ponorné kalové čerpadlo ABS, typ AFP, které zajišťuje čerpání aktivační směsi (vnitřní recirkulace).

Vzduch je do nádrží dodáván z dmychárny. Rozvodné potrubí k jednotlivým nádržím je z oceli. V kolektoru před aktivačními nádržemi jsou provedeny odbočky DN 200. Stlačený vzduch je veden ke dvěma filtrům tlakového vzduchu Klimafil typ FTV 2400. Za filtry je vzduchové potrubí z nerezové oceli a je vedeno po obslužných lávkách k jednotlivým provzdušňovacím roštům. Jednotlivé přívodní větve jsou osazeny uzavírací klapkou a pryžovým kompenzátorem. Jednotlivé provzdušňovací rošty jsou opatřeny odvodňovacím potrubím s uzávěrem.

Objekt dmychárny je vybudován v blízkosti aktivačních nádrží. Halový objekt sdružuje v nadzemní části technologické provozy dmychárny a elektrorozvodny a strojní část čerpací stanice kalů. V podzemním podlaží se nachází armaturní část, kde jsou uloženy potřebné rozvody a jímky čerpací stanice kalů.

V dmychárně jsou osazena tři rotační dmychadla ROBUSCHI typ SRB 80/3P s frekvenčním měničem a protihlukovými kryty. Pro možnost manipulace s dmychadly je v místnosti dmychadel umístěna jeřábová dráha.

Z nitrifikace natéká aktivovaný kal do odplyňovací zóny, kde je osazeno ponorné míchadlo ABS typ RW 20 22A 13/4. Pro případ poruchy míchadla je na dně nádrže osazena 1 nosná trubka se 4 provzdušňovanými elementy pro nouzové míchání nádrže. Z odplyňovací zóny odtéká aktivovaný kal do dvou dosazovacích nádrží.

Objekt dosazovacích nádrží se skládá ze dvou kruhových nádrží průměru 25,0 m. Dosazovací nádrže jsou vybaveny strojním zařízením pro kruhovou dosazovací nádrž KUNST. Přítok aktivační směsi do nádrží je proveden do rozdělovacího válce, který je upevněn na mostě a otáčí se spolu s mostem. Sedimentovaný kal je ze shrabován pomocí lišt do kalové prohlubně a odtud je odtahován do spojné odkalovací šachty a poté do čerpací stanice vratného a přebytečného kalu.

Plovoucí nečistoty jsou zadržovány pomocí norné stěny umístěné před odtokovým žlabem. Zachycené nečistoty jsou pomocí hladinové stěrky umístěné na pojezdovém mostě a ventilátoru shrabovány k obvodu nádrže. Zde jsou shrnuty do sběrné nádoby propojené s jímkou plovoucích nečistot mimo DN. Čerpací jímka plovoucích nečistot je vystrojena ponorným kalovým čerpadlem WILO. Čerpadlo dopravuje plovoucí nečistoty do zahušťovací jímky přebytečného kalu.

Vyčištěná voda odtéká přes odtokové žlaby do odtokového potrubí z ČOV. Odtokové žlaby mají stavitelné přepadové hrany se zařízením pro čištění hran.

- Měrné objekty

Z dosazovacích nádrží odtéká vyčištěná voda odtokovým žlabem z ČOV. Ve žlabu je vybudována prohlubeň z které natéká voda do čerpací jímky ostřikové vody. V jímce je osazeno ponorné kalové čerpadlo WILO typ TP 65 E, které čerpá ostřikovou vodu k sítopásovému lisu na kal. Vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do recipientu.

Měrné objekty, Parshallovy žlaby, jsou na ČOV dva. Jeden je osazen na odtoku vyčištěných vod z ČOV, druhý je osazen na odtoku předčištěných vod z lapáku písku.

Měrné žlaby jsou vybaveny zařízením na kontinuální snímání a registraci průtočného množství.

- Kalové hospodářství

### Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Čerpací stanice kalu je součástí objektu dmychárny. Vlastní čerpací stanice je tvořena dvěmi podzemními jímkami – na vratný a na přebytečný kal. Manipulaci s čerpadly vratného a přebytečného kalu zajišťuje kladkostroj.

V jímce vratného kalu jsou osazena tři ponorná kalová čerpadla Sigma typ 150- GFHU-320-90-SJ (2 + 1 rezerva), která čerpají vratný kal zpět do nátoku do denitrifikační nádrže. Přebytečný kal je odtahován do jímky přebytečného kalu.

V jímce přebytečného kalu jsou osazena dvě ponorná kalová čerpadla Sigma 100-GFHU-250-60-SJ (1 + 1 rezerva), která čerpají přebytečný kal buď do dvou uskladňovacích nádrží nebo do zahušťovací nádrže kalu před jeho zpracováním na kalolisu. Na výtlacích přebytečného i vratného kalu jsou osazeny indukční průtokoměry.

Čerpací stanice přebytečného kalu do uskladňovací nádrže 1

Jedná se o objekt umístěný v blízkosti hrubého předčištění. V čerpací stanici jsou osazena dvě čerpadla Sigma typ 100-GFUH-270-60-SJ(1 + 1 rezerva), která přečerpávají přebytečný kal do usazovací nádrže 1.

Uskladňovací nádrže

Jedná se o dvě  železobetonové nádrže kruhového půdorysu. Mezi nádržemi se nachází armaturní komora.

V nádrži 1 je umístěno ponorné vrtulové míchadlo, kterým je přebytečný kal  homogenizován. Homogenizovaný kal je z uskladňovací nádrže 1 přečerpáván do uskladňovací nádrže 2 pomocí čerpadla Sigma typ 100-GFHU-250-60-SJ, které je umístěno v armaturní šachtě mezi nádržemi. Po gravitačním zahuštění v uskladňovací nádrži 2 se odpouští odsazená kalová voda do jímky odsazené vody. Z jímky je odsazená vody čerpána dvojicí čerpadel Sigma 100-GFHU-250-60-SJ do nátoku do denitrifikační nádrže. Zahuštěný kal je z nádrží odtahován buď do feka vozu nebo na kalová pole.

##### Odvodňování kalu

Hala odvodňování kalu je dvoupodlažní objekt se železobetonovým nosným skeletem. V horní části prosklené výplně lisovny je osazen ventilátor s výkonem 3000 m3/h.

Přebytečný kal je čerpán buď do uskladňovacích nádrží kalu nebo do zahušťovací nádrže kalu.

Zahušťovací nádrž je vybavena přítokovým uklidňovacím válcem DN 400, odtokovým nerezovým žlabem a zónovým odběrem kalové vody DN 100 s uzávěrem. Odsazená voda přepadá do čerpací jímky odsazené kalové vody nebo je odpouštěna zónovým odběrem. Z čerpací jímky, kam je také přiváděn filtrát z lisu, je kalová voda čerpána ponorným kalovým čerpadlem WILO typ TP 65 E 114/11-1A do spojné odkalovací šachty.

Zahuštěný kal je ze zahušťovací nádrže čerpán pomocí kalového ponorného čerpadla WILO typ TP 65 E 114/11do homogenizační nádrže kalu umístěné v hale lisování kalu. Obsah obou nádrží lze provzdušňovat aeračním systémem ASEKO. Stlačený vzduch dodává dvojice rotačních dmychadel LUTOS (1 + 1 rezerva). Dmychadla jsou opatřena protihlukovými kryty.

Z homogenizační nádrže je kal přiváděn k podávacímu čerpadlu sítopásového lisu GUINARD. Provoz celého lisu je plně automatizován, včetně rozpouštění organického flokulantu.

Odvodněný kal je shromažďován ve valníku, kam je dopravován pásovým dopravníkem STS Pacov. Ostřiková voda potřebná pro provoz lisu je odbírána ze zásobní nádrže, umístěné v hale lisování kalu. Plnění nádrže je prováděno ponorným čerpadlem WILO typ TP 65 E 114/11, které je osazeno v čerpací jímce situované vedle odtokového žlabu vyčištěné odpadní vody. Před zaústěním do zásobní nádrže je na potrubí osazen filtr AQUEX-GUINARD s obtokem a prací soupravou. Ostřikovou vodu lze do zásobní nádrže napouštět také z rozvodu provozní vody (studna). Přítok je řízen uzavírací klapkou s el. servopohonem.

##### Bilance odpadů vzniklých v provozu

(převzato z projektu)

Denní produkce kalu (suš. 3%)				  855 kg/den

Roční produkce vylisovaného kalu (suš. 18%)	1460 m3/rok

##### Chemické hospodářství

Vedle strojovny odvodňování kalu je umístěna sestava pro dávkování síranu železitého. Sestava chemického hospodářství se skládá ze zásobní nádrže síranu železitého 5 m3 a z dávkovací stanice ProMinent. Výtlačná hadice síranu železitého je zaústěna do nátokového žlabu do dosazovacích nádrží. V areálu čistírny je výtlačná hadice uložena v PE chráničce DN 40.

Přeliv DN 100 zásobní nádrže a vypouštění kalů ze dna nádrže DN 50 je zaveden do čerpací jímky kalové vody v objektu zahušťování kalů. V případě porušení těsnosti zásobní nádrže je možno síran  železitý uniklý do prostoru mezi plášti vypustit pomocí uzávěru DN 50.

Velikost dávky koagulantu je řízena v závislosti od průtoku přes biologickou část ČOV.

Chod čistírny je automaticky řízený řídícím počítačem s každodenním dohledem obsluhy.

2.2.5. Obtoky ČOV

Obtok celé ČOV	Není možný.

Obtok jednotlivých částí hrubého předčištění

S ohledem na zdvojení strojních česlí se obtokování strojních česlí provádí průtokem všech vod přes jedny strojně stírané česle.

Lapák písku má vybudovaný obtokový žlab, kterým jsou v případě nutnosti prováděny veškeré vody.

Obtok biologického čištění

Obtok všech objektů biologického čištění lze vést z vypínací komory za lapákem písku obtokovým žlabem, který je zaústěn do odtokového žlabu vyčištěných vod.

## 2.3. Kapacita ČOV

### 2.3.1. Množství odpadních vod

(Převzato z projektu)

Množství odpadní vody na přítoku - současnost

Q24		3 900 m3/den	162,5 m3/h	45,1 l/s

Qd 		4 950 m3/den	206,2 m3/h	57,3 l/s

Qh 		        - 		375,0 m3/h	104,2 l/s

Qdešť 					630,0 m3/h	175,0 l/s

Množství odpadní vody na přítoku - výhled

Q24		4 350 m3/den	181,3 m3/h	50,3 l/s

Qd 		5 558 m3/den	231,6 m3/h	64,3 l/s

Qh 		        - 		416,0 m3/h	116,0 l/s

Qdešť 					630,0 m3/h	175,0 l/s

### 2.3.2. Znečištění odpadních vod

současnost						výhled

BSK5			   725,4 kg/d	186    mg/l			   809,1 kg/d	186    mg/l

CHSKCr		1 450,8 kg/d	372    mg/l			1 618,2 kg/d	372    mg/l

Nerozp. látky	   846,3 kg/d	217    mg/l			   944,0 kg/d	217    mg/l

N-NH4+ 		     84,6 kg/d	  21,7 mg/l			     94,4 kg/d	  21,7 mg/l

Ncelk			   133,0 kg/d	  34,1 mg/l			   148,3 kg/d	  34,1 mg/l

Pcelk	      		     24,2 kg/d	    6,2  mg/l		     27,0 kg/d	    6,2 mg/l

Počet ekvivalentních obyvatel EO60 	současnost 	12 100

výhled	13 500

### 2.3.3. Kvalita vyčištěných odpadních vod na odtoku z ČOV

p			m			průměr

CHSKCr 		100			150			80

BSK5 		25			50			15

NL			25			50			20

N-NH4+ 		15			30			6

N			25			40			20

PC 			3			6			6,0 / 2,5*

* při chemickém srážení solemi železa

p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

průměr – průměrná hodnota z minimálně 6 odebraných vzorků ročně, jedná se o 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním objemů 12 dílčích vzorků úměrných průtokům vody v intervalu 2 hodin

Ve zkušebním provozu je nutno vyhodnotit, zda je možné dodržet uvedené koncentrace celkového fosforu v odtékající vyčištěné vodě bez použití koagulantu nebo pouze s použitím koagulantu.

- Údaje o recipientu

Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Otava, (údaje převzaty z projektu):

Q355 = 2 510 l/s;  BSK5 = 3,9 mg/l;  CHSKCr = 28 mg/l; N-NH4+ = 0,06 mg/l;

PC = 0,08 mg/l

## 2.4. Produkty procesu čištění odpadních vod

V procesu čištění odpadních vod a v provozu ČOV budou vznikat odpady. Zneškodňování odpadů bude probíhat následujícím způsobem:

### shrabky z česlí

odhad produkce	67,5 t/rok

kód odpadu	19 08 01

kategorie	O

zneškodňování	skládka

### odpad z lapáku písku

odhad produkce	129 t/rok

kód odpadu	19 08 02

kategorie 	O

zneškodňování	skládka

### odvodněný kal (sušina 18-20%)

odhad produkce	1480 m3/rok

kód odpadu 	19 08 05

kategorie 	O

zneškodňování: 	po vylisování bude odvážen pro zpracování v zemědělství (pokud neobsahuje těžké kovy ani nevhodné organické látky)

ostatní odpad podobný domovnímu odpadu

(odpad ze zeleně)

kód odpadu	20 03 01

kategorie	O

zneškodňování	skládka, míchá se do kontejneru 			se shrabky

odpadní oleje motorové převodové

kód odpadu	13 02 03

kategorie	N

zneškodňování	skládka

nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin

(prázdné nádoby od barev a olejů)

odhad produkce	několik kg/rok

kód odpadu	08 01 99

kategorie	N

zneškodňování	skládka

žárovky a výbojky

odhad produkce	vyjímečně

kód odpadu	20 01 21

kategorie	N

zneškodňování	skládka

nádoby se zbytkem barev

odhad produkce	několik /rok

kód odpadu	08 01 05

kategorie	N

zneškodňování	skládka

obaly, nádoby z plastů

odhad produkce 	několik ks/rok

kód odpadu	15 01 02

kategorie	N

zneškodňování	skládka

obaly (pytle) od práškových flokulantů

odhad produkce 	dle skutečné produkce

kód odpadu	15 01 01

15 01 06

kategorie	O

zneškodňování	skládka

Shrabky a písek budou před odvozem hygienicky zabezpečeny chlorovým vápnem a teprve poté odvezeny na skládku.

## 2.5. Základní údaje o objektech a zařízeních ČOV

### 2.5.1. Hrubé předčištění

- strojní samočistící česle FONTANA, typ SČČ-V 550x1000/900x6/70o. Světlost průlin 6 mm.

- strojně stírané česle KPS typ A-B 800 x1000x800 – NKS 70075-81

- vertikální lapák písku LPW-5-K atyp

průměr	  5,0	  m

### 2.5.2. Biologický stupeň čištění

- denitrifikační nádrž

užitečný objem	1000 m3

počet kusů	1

- nitrifikace 1

užitečný objem	500 m3

počet kusů	1

nitrifikace 2

užitečný objem	1500 m3

počet kusů	1

nitrifikace 3

užitečný objem	1450 m3

počet kusů	1

odplynění

užitečný objem	50 m3

počet kusů	1

- dosazovací nádrž

průměr	25,0 m

užitečný objem 1 nádrže	1470 m3

počet kusů	2

2.5.3. Kalové hospodářství

- kruhová uskladňovací nádrž

průměr 	10,0 m

objem 1 nádrže	1000 m3

počet kusů	2

- nádrž pro zahušťování kalu

objem	120 m3

počet kusů	1

- jímka na filtrát

objem	120 m3

počet kusů	1

- homogenizační nádrž na kal

objem	8 m3

počet kusů	1

- nádrž ostřikové vody

objem	8 m3

počet kusů	1

## 2.6. Hlavní technologické parametry objektů ČOV

Objemy nádrží

Denitrifikační nádrž		1 x 1000 	 = 1000 m3

Nitrifikační nádrže	       		    500 + 1500 + 1450 = 3450 m3

Odplyňovací zóna					1 x   50	  =    50 m3

Dosazovací nádrže		2 x 1470 	 = 2940 m3

Uskladňovací nádrž kalu		2 x 1000	 = 2000 m3

Nádrž pro zahušťování kalu 		1 x   120	 =   120 m3

Jímka na filtrát 		1 x   120    =   120 m3

Homogenizační nádrž		1 x     8	 =       8 m3

Nádrž ostřikové vody		1 x     8	 =       8 m3

Technologické parametry.

## Koncentrace kalu (sušina)

v nitrifikaci a denitrifikaci						3,5 kg/ m3

Průměrné zatížení kalu						0,051 kg/(kg . d)

Kalový index								120 ml/g

Recirkulační poměr - vnější recirkulace			0,8 - 1,5 Q24

- vnitřní recirkulace			0,3 – 0,5 Q24

Stáří kalu	- oxické							14,2 d

- celkové							18,5 d

Produkce kalu								855 kg/d

Celková potřebná oxygenační kapacita

- maximální						3198 kg O2/d

- průměrná						2512 kg O2/d

Potřebné množství vzduchu do aktivace

- maximální 						2657 m3/h

- průměrné						2037 m3/h

## 2.7. Strojní zařízení ČOV

### 2.7.1. Hrubé předčištění

Česle ručně stírané hrubé s odkapávacím žlabem

šířka žlabu 			800 mm

šířka průlin			  80 mm

délka česlí			1720 mm

celkem													1 ks

Strojně stírané česle KPS

typ					A-B 800x1000x800 – NKS 70075-81

celkem													1 ks

Česle strojní samočistící FONTANA

typ					SČČ-V 550x1000/900x6/70o

s rotačním kartáčem, bez zateplení

šířka kanálu			800 mm

průliny				6 mm

Pi					0,12 + 0,12 kW, 400 V, 50 Hz

součástí česlí je el. rozvaděč typ RPA 2C	společný pro strojní česle A-B a

lis na shrabky

celkem													1 ks

Lis na shrabky FONTANA

typ					LSP 250x2500/4500

Pi					2,2 kW, 400 V, 50 Hz

účel					odvodnění a doprava shrabků do kontejneru

celkem													1 ks

###### Strojní zařízení pro vyklízení vírového lapáku písku KUNST

typ					LPW – 5 – K atyp, mamutka DN 100

účel					vyklízení lapáku písku

celkem													1 ks

Kompresorová stanice Orlík

typ					PKS 51/300

7,5 kW, 400 V, 50 Hz

objem tl. nádoby		0,3 m3

Qmax					50 m3/h

účel	těžení písku v lapáku

celkem										1 ks

### 2.7.2. Biologické čištění

Ponorné vrtulové míchadlo ABS

typ					RW 4024 A 30/8 včetně vodící tyče

otáčky				703 ot/min

elmotor				4,2 kW; 400 V; 50 Hz

účel					míchání obsahu denitrifikační nádrže

celkem													1 ks

Přenosná spouštěcí konzola (jeřábek)  ATER

účel					manipulace s ponornými míchadly a čerpadly

celkem													1 ks

Ponorné vrtulové míchadlo ABS

typ					RW 2022 A 13/4vč. instalačního závěsu

otáčky				1402 ot/min

elmotor				2 kW; 400 V; 50 Hz

účel					míchání odplyňovací zóny

celkem													1 ks

Aerační systém ASEKO

  - 48 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 8 nosnými trubkami

2 ks

4.2   42 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 7 nosnými trubkami

2 ks

4.3  36 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 6 nosnými trubkami

1 ks

4.4  50 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 10 nosnými trubkami

2 ks

4.5  40 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 8 nosnými trubkami

1 ks

4.6  32 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 8 nosnými trubkami

1 ks

4.7  48 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 12 nosnými trubkami

2 ks

4.8  40 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 10 nosnými trubkami

1 ks

4.9  44 provzd. elementů A – 190 osazených na roštu s 11 nosnými trubkami

1 ks

4.10  4 provzd. elementů A – 190 osazené na 1 nosné trubce

1 ks

účel					provzdušňování aktivačních nádrží

celkem													1 kpl

Filtr tlakového vzduchu Klimafil

typ					FTV 2400 (včetně podstavce a manometru)

Q					2400 m3/h; tlak. ztráta 2,35 kPa

účel					filtrace stlačeného vzduchu

celkem													2 ks

Kalové ponorné čerpadlo ABS

typ					AFP 0841.2 – M 13/6-11

Q = 5 – 20 l/s; H = 2,5 – 0,5 m

účel					recirkulace aktivační směsi

celkem													1 ks

Rotační dmychadlo ROBUSCHI

typ	SRB 80/3P, vč. příslušenství (tlumič hluku, zpětná klapka, pojistný ventil, čidla přehřátí vinutí, indikátor zanesení filtru a ventilátor)

Q =	1898 m3/h

p	400 mbar

elmotor	0,24 kW, 400 V, 50 Hz

účel	zdroj stlačeného vzduchu pro aktivaci

celkem:										3 ks

Měnič kmitočtu SIEMENS

typ	MDV 3700/3

účel	regulace otáček dmychadel

celkem										1 ks

### 2.7.3 Dosazovací nádrže

Strojní zařízení pro kruhovou dosazovací nádrž ø 25 m

zahrnuje pojezdový most s el. pohonem, shrabovací zařízení dna nádrže, stírání hladiny a odtah plovoucích nečistot včetně sběrné jímky plovoucích nečistot, nátokový rozdělovací kužel, flokulační válec a odtokový deflektor včetně příslušenství, na odtokovém žlabu jsou osazeny stavitelné přepadové hrany se zařízením pro čištění, norné stěny a stamfordský deflektor.

typ					KUNST DNK 25,0 m/ 2,85 m – 0,55 m

Pi					1,5 kW, 400 V, 50 Hz

celkem													2 kpl

Jímka plovoucích nečistot

Kalové ponorné čerpadlo WILO

typ 	TP 65 E 114/11

Q = 	2 – 5 l/s, H = 13 – 10 m

účel	čerpání plovoucích nečistot z jímky do jímky zahušťování kalu

celkem										1 ks

2.7.4 Kalové hospodářství a odvodňování kalu

Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

Čerpadlo vratného kalu

Kalové ponorné čerpadlo SIGMA

typ	150 – GFHU – 320 – 90 - SJ

Q =	10 - 60 l/s, H = 15 – 5 m

účel	čerpání vratného kalu

celkem										3 ks

Čerpadlo přebytečného kalu

Kalové ponorné čerpadlo SIGMA

typ 	100 – GFHU – 250 – 60 -SJ

Q =	5 – 40 l/s, H = 20 – 5 m

účel	čerpání do čerpací stanice přebytečného kalu

celkem										2 ks

Indukční průtokoměr ELA

typ	MQI, DN 150

účel	měření množství přebytečného kalu

celkem										2 ks

Indukční průtokoměr ELA

typ	MQI, DN 300

účel	měření množství vratného kalu

celkem										1 ks

Čerpací stanice přebytečného kalu

Kalové ponorné čerpadlo SIGMA

typ					100 – GFHU – 270 – 60 – SJ

Q = 					5 – 40 l/s, H = 24 – 9 m

účel	čerpání přebytečného kalu do uskladňovací nádrže kalu č. 1

celkem										2 ks

Indukční průtokoměr ELA

typ	MQI, DN 150

účel	měření množství přebytečného kalu

celkem										1 ks

Uskladňovací nádrže kalu

Vrtulové míchadlo

účel	míchání kalu

celkem								1 ks

Armaturní šachta mezi UN

Kalové ponorné čerpadlo SIGMA

typ	100 – GFHU – 250 – 60 – SJ

Q =	5 – 40 l/s, H = 20 – 6  m

účel	přečerpávání kalu z UN 1 do UN 2

celkem								1 ks

Jímka odsazené vody z UN

Kalové ponorné čerpadlo SIGMA

typ	100 – GFHU – 250 – 60 – SJ

Q =	5 – 40 l/s, H = 20 – 6  m

účel	čerpání odsazené kalové vody z UN do nátoku na denitrifikaci

celkem								2 ks

Odvodňování kalu

Sítopásový lis pro odvodnění kalu

typ	GUINARD SKID Powerpresse C+PDM-1000

výkon	3 – 10 m3/h, 122 kg sušiny

potřeba oplachové vody	11 - 13 m3/h

Pi	8,5 kW, 400 V, 50 Hz

lis v provedení Skid má v nosném rámu zabudována veškerá potřebná doprovodná zařízení

celkem										1 kpl

Pásový dopravník odvodněného kalu

typ	STS Pacov, ND2 - 131

celková délka 	7 m

šířka pásu	300 mm, hladký pás

Pi	1,1 kW, 400 V, 50 Hz

účel	doprava odvodněného kalu do kontejneru

celkem										1 ks

Filtr ostřikové vody GUINARD

výkon	20 m3/h

průměr	200 x 900

účel	filtrace ostřikové vody pro kalolis

celkem										1 ks

Kalové ponorné čerpadlo WILO

typ	TP 65 E 114/11

Q = 	2 – 5 l/s, H = 13 – 10 m

Pi 	1,5 kW ; 400 V ; 50 Hz

účel	čerpání vyčištěné odpadní vody do nádrže ostřikové vody

celkem										1 ks

Kalové ponorné čerpadlo WILO

typ	TP 65 E 114/11

Q = 	2 – 5 l/s, H = 13 – 10 m

Pi 	1,5 kW ; 400 V ; 50 Hz

účel 	čerpání zahuštěného kalu do homogenizační nádrže

celkem										1 ks

Kalové ponorné čerpadlo WILO

typ	TP 65 E 114/11 – 1A

Q = 	2 – 5 l/s, H = 13 – 10 m

Pi 	1,5 kW ; 400 V ; 50 Hz

účel 	čerpání odsazené kalové vody a filtrátu

celkem										1 ks

Dmychadlové soustrojí LUTOS

typ	DITL R6T včetně základního příslušenství a protihlukového krytu

Q =	70 m3/h; přetlak 60 kPa

Pi 	2,2 kW ; 400 V ; 50 Hz

účel	vzduch pro zahušťovací nádrž na kal a pro homogenizační nádrž

celkem										2 kpl

Polypropylénová nádrž 8 m3

účel	homogenizace kalu

akumulace ostřikové vody

celkem										2 ks

Provzdušňovací systém ASEKO

9 ks aeračních elementů A-109 S – zahušťovací nádrž kalu

2 ks aeračních elementů A-109 S – homogenizační nádrž

účel	provzdušňování kalových nádrží

celkem										1 kpl

Ventilátor

typ	EZQ 30/2A

výkon 	3000 m3/hod

230 V ; 500 W

účel	odvětrávání lisovny kalu

celkem										1 ks

2.7.5 Chemické hospodářství

Dávkovací stanice síranu železitého ProMinent

Dávkovací čerpadlo membránové Gamma L

typ	GAL a 0413 PPE 200 UA 101 000

Qmax 	12,3 l/h; Pmax = 4 bary

elmagnet	17 W ; 230 V ; 50 Hz

celkem										2 ks

stavitelný pojistný ventil										2 ks

tlumič pulsací typ PDS 80 PP/EPDM/Hypalon						1 ks

stavitelný protitlakový ventil (0,5 – 10 bar)							1 ks

nosný PP plastový panel se záchytnou vanou						1 ks

sada potrubí a armatur										1 kpl

svorkovnicová skříň										1 ks

účel	dávkování síranu železitého

celkem									1 sestava

Polypropylénová dvouplášťová zásobní nádrž

průměr 2 x 2 m, zakrytá s průlezem průměr 600 mm

užitečný obsah	5 m3

účel	zásobní nádrž na síran železitý

celkem									1 sestava

2.7.6 Protipovodňová čerpací stanice

Vertikální čerpadlo SIGMA

typ					125 – CVAV – 305 19

Q =					35 l/s ; H = 37 m

účel 					čerpání vody za povodní

celkem													5 ks

2.8. Popis a obsluha elektrických zařízení

1. Základní technické údaje

Napěťová soustava:	3 PEN, 50 Hz,  380V/TN-C (původní zařízení)

3 N, PE, stř. 50 Hz, 400 V/TN-C-S (nová zařízení)

Ovládací napětí:				230 V, 50 Hz

Ochrana před úrazem el proudem:	samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

proudovým chráničem

Kompenzace účiníku:	dmychárna individuální

automatická centrální kompenzačním rozvaděčem s regulátorem

Druh prostředí dle ČSN 33 2000-3:	viz projekt Symar s.r.o.

2. Technické řešení

V provozu jsou dva transformátory 22/0,4 kV – 1000 KVA, jeden slouží jako 100 % rezerva.

3. Ovládání

Chod čistírny odpadních vod je za normálního provozu řízen a sledován počítačem.

Ovládání je u důležitých pohonů tříúrovňové:

- z místa pohonu - deblokovací skříňky – povelem RUČ ZAP!, RUČ VYP! / RUČ OTV!, RUČ ZAV! při poloze přepínače M/D na ovládání MÍSTNĚ . Pokud je spotřebič ovládán z řídícího systému je ovládání z místní skříňky považováno za ovládání nouzové

- automatické - řídícím systémem podle programu, při poloze přepínače M/D v místní skříňce na ovládání DÁLKOVĚ.

- ruční ovládání - myší z obrazovky systému, při poloze přepínače M/D v místní skříňce na ovládání DÁLKOVĚ. Ovládání se uskutečňuje prostřednictvím řídícího systému při zachování naprogramovaných ochran a blokád proti chybné manipulaci avšak bez automatických záskoků.

Ovládání z deblokovací skříně se využívá většinou při opravách.

Při ovládání podle programu i dálkovém ručním z PC veškeré pohony při výpadku a opětovném obnovení dodávky el. energie automaticky obnoví svoji činnost.

##### Ovládání jednotlivých akčních členů

Hrubé předčištění

Připojení a ovládání je z vlastního rozvaděče. Ovládání česlí bude automatické časové s vazbou na hladinu před oběmi česlemi snímanou ultrazvukovými sondami. Provozní a poruchová signalizace obou česlí a lisu je provedena do stanice řídícího systému ST4.

Kompresorová stanice je ovládána z vlastního rozvaděče. Rozvaděč je napájen z jištěné zásuvky.

Biologické čištění

Míchadla a čerpadlo vnitřní recirkulace

Připojení je z rozvaděče RM30 umístěného v objektu přečerpávací povodňové stanice a napájeného ze stáv. litinového rozvaděče LR1. Ovládání je řídícím systémem (ŘS).

Pohony mostů dosazovacích nádrží, ventilátory na pěnu a čištění hran

Připojení a ovládání je z vlastního rozvaděče MT15, MT16  umístěného na otočném mostě M15, M16.

Ponorné čerpadlo WILO v jímce plovoucích nečistot

Ovládání je automatické od hladin v jímce pomocí ponorných spínačů. Blokování max. hladinou v zahušťovací nádrži je ŘS.

Dmychadla ROBUSHI

V normálním provozu bude připojeno jedno dmychadlo přes frekvenční měnič a zbývající jedno nebo dvě dmychadla přímo na síť pomocí ŘS, v závislosti na množství kyslíku v aktivační nádrži. Na měnič budou automaticky časově připínána postupně všechna dmychadla.

Volba provozu „Místně – 0 – Dálkově“ bude provedena v místních deblokovacích skříňkách osazených u dmychadel. Při místním provozu je možno dmychadla ovládat tlačítky. Tento provoz je pouze nouzový.

V rozvaděči jsou osazeny přepínače „Ručně – 0 – Aut,ŘS“ je možno ručně navolit provoz zvoleného dmychadla přes měnič do doby uvedení ŘS do provozu, event. při jeho poruše. V tomto případě je možno řídit otáčky dmychadla tlačítky přímo z frekvenčního měniče.

Do ŘS se z každého dmychadla zpětně signalizuje:

- přepnuto na dálkové ovládání z automatu

- READY – není porucha napájení

- zapnuto z měniče

- zapnuto ze sítě

Vstupní stykač frekvenčního měniče vypíná ŘS při poruše měniče na základě signalizace poruchy.

Současně s dálkovým povelem na zapnutí/vypnutí příslušného výstupního stykače pro dmychadlo dojde k zapnutí /vypnutí měniče.

Frekvenční měnič automaticky vypíná připojené dmychadlo při přehřátí vinutí el. motoru a poruše ventilátoru v protihlukovém krytu.

Z hlediska zabezpečení potřebného chlazení motoru a dmychadel při malých otáčkách je nutno naprogramovat minimální frekvenci na měniči 20 Hz a z hlediska eventuelní potřeby většího výkonu dmychadla maximální frekvenci až 54 Hz.

Ventilátory v protihlukových krytech dmychadel

Ovládání je automatické v závislosti na provozu příslušného dmychadla a to při provozu přes měnič i přímo ze sítě.

Do ŘS je zavedena signalizace READY a chodu.

##### Uzávěr na odtoku z ČOV

Ovládání je automatické ŘS od stavu vody v řece Otavě. Uzávěr uzavírá při zvýšeném stavu vody (povodni) a otevírá při poklesu hladiny. Ruční ovládání je možné tlačítky z místní deblokovací skříňky. Do ŘS je provedena signalizace – otevřeno, zavřeno, přepnuto na dálkové ovládání, READY (není porucha napájení).

##### Kalové hospodářství a odvodňování kalu

Čerpadla vratného kalu, čerpadla přebytečného kalu

Připojení je z rozvaděče RM23A ve strojovně dmychárny. Původní ruční ovládání je doplněno o automatické ovládání ŘS. V rozvaděči jsou přepínače „Ručně místně – 0 – Dálkově ŘS“.

U čerpadel přebytečného kalu se předpokládá ruční spouštění dispečerem. S časovým zpožděním se automaticky spouští jedno ze dvou čerpadel přebyt. kalu do uskladňovací nádrže kalu. Od max. hladiny v uskladňovací nádrži se současně obě čerpadla vypnou.

Ponorné čerpadlo kalové vody v jímce u zahušťovací nádrže

Připojení je z venkovní zásuvky. Ovládání je od hladin plovákovým spínačem.

Ponorné čerpadlo zahuštěného kalu

Ruční ovládání z deblokovací skříňky a dálkové automatické z ŘS.

Dmychadla LUTOS – provzdušňování zahušťovací a homogenizační nádrže

Ruční ze skříňky a dálkové automatické z ŘS.

Odvodňovací lis GUINARD

Všechny pohony k odvodňování kalu jsou připojeny a ovládány z vlastního el. rozvaděče MT42. Do ŘS je provedena sdružená provozní a poruchová signalizace a ŘS blokuje napájení rozvaděče při min. hladině v homogenizační nádrži a při el. maximu.

Ventilátor v místnosti odvodňování kalu

Ovládání je ruční podle potřeby spínačem v plastové skříni umístěné v místnosti odvodňování kalu.

Dávkovací čerpadlo síranu železitého

Připojení je provedeno z vlastní regulační skříně. Blokování čerpadel min. hladinou v zásobní nádrži je pomocí ŘS, do kterého je provedena také signalizace chodu a poruchy.

Ovládání všech elektropohonů je podrobně popsáno v prováděcím projektu „Rekonstrukce ČOV Sušice – ASŘTP a Elektročást“ vypracovaným firmou Symar s.r.o. Návrh ovládání je přiložen jako příloha č.1 k provoznímu řádu.

Měření

Přesný seznam všech míst měření je uveden v projektu ASŘTP od firmy Symar s.r.o.

Dispečerské pracoviště

Dispečerské pracoviště je umístěno v místnosti obsluhy. Podrobný popis, včetně návodu na obsluhu PC je uveden v ASŘTP firmy Symar s.r.o.

2.9. Ostatní objekty ČOV

V areálu ČOV se mimo objektů čištění odpadních vod nachází dále provozní budova, kotelna, dílny, garáže a kalová pole, která slouží k odvodnění kalu z uskladňovacích nádrží.

2.9.1. Komunikace, terénní úpravy, oplocení

Komunikace v areálu ČOV je napojena na místní asfaltovou komunikaci. Komunikace a zpevněné plochy v areálu ČOV zajišťují dopravní propojení mezi jednotlivými objekty ČOV.

Vnitřní komunikace jsou široké 3 m, v  místech provozního objektu, garáží, hrubého předčištění a kal jsou rozšířeny pro snadný přístup k těmto objektům. kalových polí. Odvodnění komunikací je pomocí uličních vpustí do kanalizace v areálu ČOV.

Zpevněné plochy pro pěší u ČOV jsou dlážděny.

Nezpevněné plochy jsou osety travním semenem.

Celý areál ČOV je oplocen. Oplocení je z drátěného pozinkovaného pletiva, výšky 2 m. Pletivo je napnuto na ocelové sloupky. V oplocení jsou osazena ocelová vrátka, pro vjezd ocelová vrata.

2.9.2. Vodovodní přípojka

ČOV je napojena na vodovodní řad města samostatnou přípojkou. Pitná voda je využívána pro potřeby obsluhy a pro rozpouštění flokulantu. Odebrané množství vody je měřeno ve vodoměrné šachtě.

Pro vnitřní potřebu má ČOV samostatný tlakový rozvod provozní vody. Provozní voda je využívána pro tyto účely:

- propírání lisu shrabků v hrubém předčištění

- ostřiková voda pro kalolis

- ostřik nádrží a pod.

Zdroje provozní vody : - studna

- vyčištěná voda na odtoku z ČOV

2.9.3. Elektroinstalace

Napájení ČOV je z transformovny umístěné v objektu dmychárny. Pro nové stroje byla provedena úprava jištění na VN i NN straně a úprava měření odběru.

- osvětlení

v objektech ČOV  je instalováno přímé, zářivkovými svítidly, osazenými na stropě

- ohřev teplé vody

pomocí el. boileru

## - zásuvky

v ČOV jsou zásuvky 16A/230V, 16A/400V, 32A/400V v provedení do příslušného prostředí.

2.9.4. Vytápění a temperování objektů ČOV

Kotelna na tuhá paliva byla zrušena. V současné době je realizována plynová kotelna pro provozní budovu. Provozní budova je propojena s objektem česlovny, kde je zajištěno temperování.

Pro temperování haly odvodňování kalu na + 5o C, jsou osazeny plynové teplovzdušné agregáty s novou plynovou přípojkou.

2.9.5. Protipovodňové opatření na ČOV

Objekty ČOV jsou chráněny před povodňovými průtoky v řece Otavě ochrannou hrázkou. Výška hrázka zajišťuje spolehlivou ochranu před průtoky Q50 – Q100. Na gravitačním odtoku z ČOV je umístěn protipovodňový uzávěr s elektrickým pohonem a v areálu ČOV je povodňová přečerpávací stanice, která automaticky spíná při uzavření protipovodňového uzávěru. Tato vazba je podrobně popsána v ASŘTP.

## 2.10. Zkušební provoz

Doporučujeme stanovit dobu trvání zkušebního provozu 12 měsíců. Přesný termín zahájení a ukončení zkušebního provozu, rozsah sledování výkonových parametrů a formu vyhodnocení stanoví vodohospodářský orgán.

3. Provozní pokyny

Všeobecné zásady

Obsluhu a údržbu ČOV mohou vykonávat pouze osoby, které:

- jsou starší 18 let a jsou fyzicky a duševně k této práci způsobilé

- absolvovaly příslušné teoretické a praktické zaškolení o provozu ČOV a o bezpečnostních, hygienických a protipožárních opatřeních

- byly seznámeny s provozem ČOV, s provozním řádem a se souvisejícími předpisy, normami a dokumentací

- podrobily se vstupní lékařské prohlídce

Všeobecné povinnosti provozovatele

Organizace provozovatele jako právnická osoba má povinnost spravovat svěřený majetek a nese plnou odpovědnost za tuto správu. Jde o zachování svěřeného majetku jeho rozšiřování a zlepšování, účelné a plné využití. Tento majetek musí být oceněn a řádně evidován. Organizace je povinna chránit svěřený majetek podle právních předpisů a v případě škod a ztrát uplatňovat právo na náhradu škody vůči těm, kteří škodu způsobili. Tato pravidla ze zákonných předpisů plně platí i za provoz kanalizace. Proto je provozovatel povinen ve smyslu příslušných zákonných nařízení, předpisů a norem zabezpečit:

- nepřetržitý a spolehlivý provoz všech čistírenských zařízení s cílem dosáhnout optimálních a vyrovnaných technických a ekonomických provozních parametrů. Objekty kanalizace a čistírny odpadních vod jsou důležité a provozně velmi citlivé vodohospodářské zařízení.

- ustanovení obsluhy a její seznámení s celým zařízením ČOV, řádné vyškolení ve všech úkonech potřebných pro provoz, ve vedení denních záznamů a vyškolení v předpisech o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

- doplňování potřebných materiálů, chemikálií, nářadí a pracovních a ochranných  pomůcek

- další využití vyprodukovaných hmot nebo jejich odvoz a likvidaci

- pravidelný odborný dohled a laboratorní kontrolu, revizi, údržbu a opravy všech zařízení a vybavení

- periodické zdravotní prohlídky obsluhy a kontrolu dodržování všech bezpečnostních a  hygienických předpisů

- pomoc obsluze při haváriích a mimořádných provozních okolnostech

- evidence a archivování veškeré dokumentace související s výstavbou, provozem, opravami a změnami a doplňování a novelizace dokumentace, která má být k dispozici

- stanovit zodpovědnost pracovníků za základní prostředky a prostředky postupné spotřeby

- uzavřít dohody o hmotné odpovědnosti pracovníků za svěřené hodnoty a vyúčtování hospodaření s nimi

- sepsat protokol při způsobených škodách a ztrátách na materiálu, prostředcích postupné spotřeby a na majetku

Správa majetku a tedy i objektů ČOV se provádí v souladu s ustanovením Obchodního zákona č. 513/19991 Sb. Provozní podmínky a pracovní vztahy se řídí ustanovením Zákoníku práce č. 54,55/1975 Sb., v úplném znění nařízení vlády ČR č. 193/1991 Sb., kterým se provádí Zákoník práce.

Obsluha je povinna

- seznámit se se zařízením a provozem celé ČOV

- vyvinout veškeré úsilí k zabezpečení stálé a spolehlivé funkce svěřených zařízení

- dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a hygieně práce, podrobit se periodickým zdravotním prohlídkám a účastnit se přezkušování znalostí zásad provozu, bezpečnosti a hygieny práce

- zajišťovat provoz - tj. veškeré operace, manipulace a evidence potřebné pro     zajištění výkonu a účinnosti čistírny  jako celku

- provádět běžnou údržbu - tj. náležité ošetřování  všech mechanismů a zařízení, jednoduché montáže a demontáže, opravy nátěrů, údržbu česlí, ostřik žlabů, čištění přepadových hran, údržbu zeleně v celém areálu čistírny atd.

- náročnější opravy a údržby zajišťovat na příkaz vedoucího provozního střediska těmi zaměstnanci, kteří mají provádění větších oprav ve své pracovní náplni

- trvale sledovat přítok a průtok vody, zejména množství, barvu, teplotu a výskyt nežádoucích látek a všechny změny zaznamenávat do provozního deníku, příp. hlásit nadřízenému

- udržovat pořádek ve svěřených objektech a jejich okolí a zabránit neoprávněným osobám v přístupu a manipulaci se zařízením

- při obsluze zařízení se řídit návody a pokyny výrobců

- hlásit všechny poruchy zařízení zodpovědným pracovníkům

Povinnosti obsluhy při předávání  a přejímání služby

Obsluhovatel při předání je povinen:

- předat pracoviště v čistotě a pořádku

- seznámit nastupujícího zaměstnance se stavem objektu a zařízení a se zvláštními událostmi v průběhu uplynulé směny

- upozornit ho na všechny okolnosti vyžadující zvýšený dozor, aby se zabránilo případným poruchám nebo haváriím

- informovat ho o zařízeních, která jsou v opravě nebo v záloze

- předat provozní deník, nářadí, klíče apod.

Obsluhovatel přebírající službu je povinen:

- seznámit se stavem zařízení prohlídkou za přítomnosti předávajícího obsluhovatele

- informovat se o všech okolnostech, které by mohly ovlivnit chod zařízení a bezporuchový průběh směny

- převzít provozní dokumentaci

3.1. Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod

Pravidelný dohled nad provozem ČOV a opatření předepsaná tímto provozním řádem, zabezpečují provozní pracovníci organizace, která má ČOV ve správě.

Většina zařízení pracuje v automatickém režimu. Možný je však vždy i provoz na ruční ovládání při kontrolách, opravách, údržbě, havarijních provozních podmínkách apod.

3.1.1. Hrubé předčištění

Ruční česle

Obsluha provádí kontrolu chodu česlí, jejich funkce, průchodnosti kanálu před a za česlemi  a těžení zachyceného materiálu dle provozní potřeby, nejméně však 1 x za směnu.

Vyčištění česlí se provádí pomocí ručních hrábí. Shrabky se  nechají odkapat v odkapovém žlabu. Odkapané shrabky jsou ukládány do kontejneru. Množství shrabků se zapíše do provozního deníku.

V době dešťových přítoků je nutno kontrolu a těžení provádět častěji v závislosti na množství zachyceného materiálu.

Jemné česle

Za běžného provozu je průtok směrován k česlím FONTANA. Provoz česlí je automatický podle hladiny v kanálu před česlemi. Shrabky jsou ukládány pomocí šnekového dopravníku do kontejneru.

Obsluha denně zkontroluje zanášení objektu česlí a podle potřeby odstraní eventuální sedimenty či zachycené odpadní látky na stavítkách. Kontroluje přímý chod česlicového pásu, stav kladek pojistných kroužků u všech spojovacích tyčí pásu, stav těsnících elementů, napnutí pásu a hnacího řetězu, stav převodovky, stav rotačního kartáče a dotažení všech šroubových spojů. Při jakémkoliv drhnutí pásu nebo jeho vybočení z dráhy je nutno česle okamžitě zastavit a neprodleně odstranit příčinu.

Filtrační pás se kontroluje vizuálním pohledem na plastové díly, při čemž se posuzuje zejména poškození česlic a vodících kladek pásu. Nutná je kontrola pojistných kroužků (Seeger) na konci spojovacích tyčí, zda nedošlo k jejich prasknutí nebo vypadení. Chod česlicového pásu musí být klidný, kladky se musí odvalovat nebo klouzat po vedení. Mezi česlicemi pásu, kladkami a bočnicemi musí být vůle (součet mezer při sražení 2 – 15 mm). Naopak, jejich přílišné stlačení na sebe vyvolává axiální tlak, což se může projevit zvlněním pásu a zvýšenými pasivními odpory.

Kontrola elektropřevodovek se provádí ve smyslu  technického návodu, který je součástí pokynů od výrobce a musí ho mít obsluha k dispozici.

Kontrola stavu rotačního kartáče se provádí čistícím otvorem v hlavě rámu nebo v bočnici výsypky. Doporučený interval je 1 x za měsíc.

Česle musí být udržovány v naprosté čistotě. Nesmějí být obaleny zachycenými hmotami, odpor kladený protékající vodě musí být co nejmenší. Prostor před a za česlemi musí být soustavně zbavován usazených látek.

Manipulace se shrabky musí být rychlá při zachování všech požadavků na hygienu práce, okolí česlí musí být udržováno v naprosté čistotě, aby bylo možno zabránit šíření hmyzu a hlodavců.

V případě poruchy česlí je průtok směrován k česlím KPS typ „A-B“, uzavře se kanálové stavítko na žlabu samočistících česlí a otevře se stavítko na žlabu  česlí KPS.

Množství shrabků se zapíše do provozního deníku.

Lis na shrabky

Chod lisu závisí na chodu česlí. V elektrickém rozvaděči lze libovolně nastavit automatický program chodu lisu.

Chod lisu se zpravidla nastavuje na dobu 10 minut, což je doba nutná k odlisování a odsunutí shrabků napadaných v násypce lisu. Přestávku chodu je nutné nastavit podle množství a charakteru shrabků obsažených v odpadní vodě a délce chodu česlí. Zpravidla je nastavována tak, aby prostor násypné části žlabu lisu byl shrabky zaplněn alespoň po celou výšku šneku (1/3 celkového objemu). Rozvaděč RPA obsahuje generátor času skutečné doby chodu česlí. Podle délky jejího nastavení se automaticky uvede lis do chodu.

Promývání shrabků je spojeno s chodem lisu, není nutné nastavovat. Intenzitu promývání je nutno přizpůsobit charakteru shrabků. Při jejich přílišném naředění může být v některých případech (nízký obsah tuhých shrabků) omezena tlačná schopnost šneku.

Délku ostřiku sběrného žlabu prolisku a interval ostřiku je nutné nastavit v závislosti na množství prolisku a jeho náchylnosti k zasychání.

Údržba a servis

Lis nevyžaduje zvláštní údržbu. Je nutné provádět občasnou kontrolu shrabků, zda neobsahují nepoddajné látky, které by mohly způsobit mechanickou poruchu, kontrolu funkčnosti promývacího a ostřikovacího  zařízení a kontrolu průchodnosti výtlačného potrubí a žlabu, případně kontrolu prolisku do spodní části žlabu.

Dále je nutné kontrolovat:

- množství olejové náplně v převodovce

- 1 x ročně ložisko a celkové opotřebení lisu

Lapák písku

Průtok přes lapák písku, eventuelně přes jeho obtok, je rovněž ovládán systémem stavítek.

Za běžného provozu je průtok veden přes lapák. Při poruchách, opravách atd. je možno používat obtok.

Obsluha provádí denně kontrolu lapáku písku. Těžení zachyceného písku je prováděno podle provozní potřeby, minimálně 1 x za den. V době dešťových přítoků je nutno kontrolu a těžení materiálu provádět častěji v závislosti na množství zachyceného materiálu.

Při těžení je třeba postupovat následovně:

- nejprve se provede provzdušnění záchytného prostoru na písek. Tím dojde k proprání písku, lehčí sedimentující látky se uvolní z usazeniny písku a odtékají dále na biolog. část . 	Toto provzdušnění se provádí po dobu cca 5- 10 min. před těžbou písku.

- poté se uzavře ventil na provzdušňovacím potrubí a otevře se ventil do mamutího čerpadla. Směs vody a písku se dopraví do kontejneru na písek.

- obsluha vizuelně vyhodnotí složení těžené směsi, na jehož základě řídí dobu těžení písku.

- po naplnění kontejneru obsluha nárokuje u nadřízeného odvoz písku k likvidaci

- odvoz kontejneru se zaznamenává do provozních záznamů

Za vyšších děšťových přítoků je nutno provádět častěji těžbu písku, aby nedošlo k 	úplnému zanesení pískového prostoru. Při jeho zanesení nemusí mamutí čerpadlo vždy zvládat těžbu písku.

Dále:

- 1 x týdně se očistí stěny lapáku kartáčem a tlakovou vodou

- 2 x ročně se provede čištění lapáku fekálním vozem

- 1 x ročně se provede celková kontrola technického stavu objektu a zařízení a provede se obnova nátěrů ocelových konstrukcí

Údržba kompresorové stanice se provádí dle závazných předpisů výrobců, které jsou 	součástí dodávky zařízení. Obsluha je povinna se s těmito předpisy seznámit a dodržovat je. Základní pokyny pro údržbu kompresorové stanice jsou uvedeny v pokynech pro provoz strojní části viz stať č.3.2.2.

Za dešťových přívalů je nutno věnovat zvýšenou pozornost celému hrubému předčištění. V této době je přísun shrabků a zejména písku mnohonásobně vyšší než v bezdeštném období. Proto je důležité ve zvýšené míře kontrolovat a těžit shrabky na česlích a písek v lapači písku a kontrolovat strojně stírané česle.

3.1.2. Biologické čištění

Denitrifikace.

Do denitrifikační nádrže přitékají odpadní vody z lapáku písku, vracená aktivační směs (vnitřní recirkulace), vratný kal z čerpací stanice vratného a přebytečného kalu a odsazená kalová voda z uskladňovací nádrže kalu č.2.

Je třeba:

- 1 x za směnu vizuelně zkontrolovat nátok vody do denitrifikační nádrže

- měřit objem kalu v denitrifikační nádrži (podle pokynů technologa)

1 - 2 x denně

- kontrolovat chod míchadla

- kontrolovat chod čerpadla vnitřní recirkulace

- kontrolovat průchodnost potrubí vnitřní a vnější recirkulace, funkci uzavíracích klapek na recirkulačních potrubích

Případné poruchy chodu míchadla a čerpadla jsou signalizovány a zaznamenávány v řídícím systému.

Údržba a opravy míchadel se provádí dle dokumentace od výrobce.

Nitrifikace

V nitrifikačních nádržích jsou na dně rozmístěny aerační elementy.

Obsluha provádí:

- 1 x za směnu vizuálně zkontroluje nátok vody do nitrifikačních nádrží

- 1 x za směnu vizuelně zkontroluje funkci provzdušňovacího zařízení. Prudký vývar v některých místech nádrží signalizuje porušení aeračního elementu. V daném případě se uzavře přívod vzduchu k nosnému roštu aeračních elementů a neprodleně se provede jejich kontrola resp. oprava vytažením z aktivace viz „návod na obsluhu a údržbu“.

- nejméně 1 x týdně se odvodňuje vzduchové potrubí

- 1 x týdně se kontroluje těsnost rozvodu vzduchu a případné netěsnosti se odstraní

- kontrolu množství kyslíku v nádržích ( v nitrifikaci  jsou umístěny analyzátory kyslíku DANFOSS, pomocí kterých je množství kyslíku signalizováno v řídícím systému), v ostatních nádržích je nutno množství kyslíku měřit pomocí přenosné sondy

- provádí měření objemu aktivovaného kalu v nitrifikačních nádržích 1 - 2 x denně (četnost určí technolog)

- 1 x za pět let se provede odstávka a vyčištění nádrží tlakovou vodou a kartáčem, provede se celková kontrola technického stavu nádrží a aeračních zařízení a provede se obnova nátěrů ocelových konstrukcí. Podle stupně opotřebení pryžových membrán se provede jejich výměna. Předpokládaná ekonomická životnost membrán je 5 - 7 let.

Údržba strojního zařízení se provádí podle pokynů výrobce, z nichž nejdůležitější zásady jsou uvedeny v části pokyny pro provoz strojního zařízení.

Dosazovací nádrže.

Provoz dosazovacích nádrží je automatický.

Pomocí norné stěny je nátok usměrněn ke dnu dosazovací nádrže, kde je vybudována kalová prohlubeň. Část kalu se zachytí, zbytek sedimentuje po celé ploše dna, odkud je stírán do kalové prohlubně pomocí škrabek upevněných na rámech s pojezdovými kladkami.

Minimálně 1 x denně je nutno kontrolovat rozhraní voda - kal.

Kontrola se provádí bílým terčem o průměru cca 300 mm, upevněným na tyči. Rozhraní je nutno udržovat za bezdeštného průtoku nejvýše cca 1 m pod hladinou. Stoupne-li, je nutno zvětšit čerpání přebytečného kalu.

1 x denně se vizuelně kontroluje chod pojezdového mostu

1 x týdně se tlakovou vodou a kartáčem na násadě očistí stěny nádrží, norné 	stěny

1 x měsíčně se kontroluje - v případě, že je odtok kalu z nádrží je nerovnoměrný, je nutno pročistit kalová potrubí. To je možné provést pročištěním potrubí příslušné dosazovací nádrže (rourou vyvedenou nad hladinu vody), a čerpáním čerpadlem vratného kalu na plný výkon po dobu minimálně 20 minut.

1 x ročně se provede odstávka a vyčištění dosazovací nádrže tlakovou vodou a kartáčem, provede se celková kontrola technického stavu objektu a shrabovacího mostu, provede se obnova nátěrů ocelových konstrukcí.

Odtahování přebytečného kalu.

Jestliže hodnoty objemu kalu po půl hodinové sedimentaci přesáhnou max. udané provozní množství, je nutno odčerpat přebytečný kal do kalového hospodářství.

3.1.2.1. Provoz dmychadel

- 1 x týdně   se zkontroluje hladina oleje v dmychadlech dle olejoznaku, v případě potřeby se doplní podle instrukcí výrobce. Nepřeplňujte a nevypouštějte olej do nádrží!!

- kontroluje se přetlak na manometru v rozvodu tlakového vzduchu

- kontroluje se teplota povrchu dmychadla na lokální přehřátí

- kontroluje se hluk a vibrace za chodu dmychadla

- 1 x týdně  se vyčistí vzduchové filtry dmychadel tlakovým vzduchem

- 1 x týdně  se zkontroluje, jestli klínové řemeny jsou dostatečně napnuté

- kontroluje se dotažení šroubových spojů (při odstávce dmychadla 1 x za 3 měsíce)

V případě poruchy kteréhokoliv dmychadla se automaticky zapíná rezervní a v řídícím systému se objeví signalizace poruchy

3.1.2.2. Filtr tlakového vzduchu

Na vzduchovém potrubí tlakové vzduchu do aktivace jsou osazeny dva filtry tlakového vzduchu FTV 2400.

Obsluha kontroluje:

- údaje manometrů, po dosažení max. tlakové ztráty (10 kPa) je třeba vyměnit systém filtračních vložek. Výměnu provádí na základě požadavku provozovatele firma Klimafil s.r.o. (dle dosavadních zkušeností je doba výměny 2 -–3 roky)

- přetlak před filtrem nesmí překročit hodnotu 60 kPa a teplotu 75°C

- filtrovaný vzduch by měl obsahovat co nejméně stop oleje. Systém filtračních vložek je odolný proti působení oleje, ale zvýšená koncentrace olejových par, či přímo rozprášených kapek oleje snižuje podstatně jímavost filtrů a tím zkracuje provozní životnost systému filtračních vložek.

3.1.3. Měření průtoků

Měření průtoků je prováděno na přítoku a na odtoku z ČOV pomocí Pashallových žlabů. Parshallův žlab nevyžaduje zvláštní nároky na obsluhu a údržbu. Voda v korytě žlabu nesmí zamrzat a její max. teplota nesmí přesahovat 35oC.

1 x týdně nebo dle provozní potřeby je nutno žlab pročišťovat od usazenin, nárůstů řas apod.

3.1.4. Kalové hospodářství

Přebytečný kal je za normálního provozu čerpán do nádrže zahušťování kalu, pouze v případě výpadku zařízení pro odvodňování kalu nebo velkého množství kalu je čerpán do dvojice uskladňovacích nádrží.

Nádrž zahušťování kalu  a homogenizační nádrž ze které bude odebírán kal pro odvodňování bude trvale provzdušňována, aby odebíraný kal byl homogenní, čímž se zlepší funkce odvodňování. Obsluha a provoz lisu je popsán v příloze č.2.

Zahušťování v uskladňovací nádrži se tedy provádí pomocí odtahu kalové vody, po usazení kalu ke dnu nádrže.

Zahuštěný kal z uskladňovacích nádrží lze vypouštět na kalová pole nebo odvážet fekavozem.

Při chodu kalolisu musí být zapnutý ventilátor umístěný v místnosti odvodňování kalu.

Odvodněný kal bude využíván v zemědělství nebo bude deponován na skládku.

V provozu uskladňovacích nádrží je nutno 1 x ročně provést odstávku a vyčištění nádrží tlakovou vodou a kartáčem, provede se celková kontrola technického stavu objektů a zařízení a provede se obnova nátěrů ocelových konstrukcí.

3.1.5. Informační a řídící počítačový systém

Pro řízení a sledování provozu ČOV je instalován řídící systém. Pokyny pro obsluhu systému jsou součástí dodávky systému a obsluha je povinna se s nimi seznámit a dodržovat je. Vlastní systém nevyžaduje údržbu. Při event. poruše  je nutno zajistit odborný servis.

3.1.6. Propojovací potrubí a žlaby

Závadu či ucpání propojovacích potrubí a žlabů indikuje nárůst ztrát při průtoku odpadních vod. V případě potřeby je nutno provádět pročištění žlabů ručně nebo tlakovou vodou, a u potrubí proplachováním obdobně jako u kanalizace.

Obsluha musí pravidelně, minimálně však 1 x týdně čisti všechny přelivné hrany nádrží, aby byla zajištěna jejich řádná hydraulická funkce.

Dále je nutno:

- kontrolovat těsnost spojů (příruby, svary, hrdla...)

- kontrolovat těsnosti vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díry po korozi nebo jiná poškození (deformace)

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry

- nenahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlostí trub

- kontrolovat a udržovat světlost potrubí, odstraňovat nánosy

3.1.7. Pokyny pro provoz provozních budov ČOV, komunikací, oplocení, zeleně

Mezi hlavní úkoly patří zajištění řádného uzamčení objektu, údržba přístupových komunikací, zajištění bezprašného a bezpečného stavu ploch v areálu ČOV, řádná údržba vegetačního pokryvu oplocené plochy areálu ČOV.

Je třeba:

1 x ročně 	zkontrolovat fasádu objektu administrativní budovy, dílen a garáží, stav vstupních vrat, stav vnitřních komunikací a zpevněných ploch. Zjištěné závady neprodleně odstranit, kovové části napadené rzí opravit nebo obnovit nátěry.

pravidelně	zajistit funkci uzamykatelnosti a nepřístupnosti pro cizí osoby do celého areálu ČOV, včetně objektu provozní budovy

pravidelně	dbát o údržbu travního porostu kolem objektu (kosení, vyhrabávání trávy, mýcení náletových křovin a stromů).

pravidelně	dbát o čistotu a údržbu vnitřních komunikací

Administrativní budova je vytápěna pomocí plynového topení. Návod na obsluhu plynového kotle musí mít obsluha ČOV k dispozici.

3.1.8. Přehled periodické činnosti obsluhy

Denně:

- vizuální kontrola kvality odsazené vody na odtoku z dosazovacích nádrží

- vizuální kontrola přitékající odpadní vody

- kontrola dostatečnosti čerpání vratného kalu

- kontrola spolehlivé činnosti čerpadel, míchadel, dmychadel, česlí, lisu a shrabovacích mostů v dosazovacích nádržích

- kontrola rovnoměrnosti provzdušňování v nitrifikačních nádržích, v nádrži zahušťování kalu, lapáku písku

- čerpání přebytečného kalu do nádrže zahušťování kalu

- čerpání odsazené kalové vody z uskladňovacích nádrží kalu

- strojní odvodňování kalu

Týdně:

- kontrola stavu oleje dle olejoznaků v dmychadlech, převodových skříních, případně jeho doplnění

- čištění rotačního kartáče česlí

Měsíčně:

- kontrola stavu oleje a mazacích tuků u jednotlivých strojů

- stav strojního zařízení čerpadel, dmychadel

Ročně:

- provede se oprava poškozených nátěrů zařízení

3.2. Strojní zařízení ČOV

Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu předpisy pro jejich montáž a obsluhu, vydané jejich výrobci (zejména předpisy pro mazání, chlazení, provádění revizí). Tyto předpisy jsou součástí dodavatelské dokumentace těchto strojů a zařízení a musí být uloženy u vedoucího provozu (nebo střediska) a pracovníci obsluhy s nimi musí být dokonale a prokazatelně seznámeni.

Náhradní díly strojů a zařízení objednává provozovatel podle seznamu náhradních dílů, uvedených v provozních a montážních předpisech jednotlivých výrobců.

Provoz a údržba armatur.

kontroluje se:

- ovladatelnost armatur (u všech uzávěrů kontrolovat jejich pohyblivost, zvláště tehdy, když se s nimi nemanipuluje). Protočit a promazat minimálně 4 x za rok.

Je třeba opatrnosti při odtržení ploch v poloze uzavřeno, kde někdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzávěr poškozen.

- napadení zařízení korozí

- kontrola ovládací schopnosti stavítek

- kontrola těsnosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření)

- armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Doplňovat nutné zásoby náhradních dílů.

- u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vnější čistotu armatur.

Klapky s el. servopohonem

- 1 x ročně kontrolovat hladinu oleje a v případě potřeby olej doplnit. Výměna se provede po 500 hod. běhu servomotoru, nejdéle po 2 rocích. Hladina oleje musí dosahovat až k plnícímu otvoru.

- 1 x za dva roky je nutné lehce potřít zuby soukolí v převodovce a ložiska, ve kterých jsou tato soukolí usazena

Společná ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů

- kontrolovat chod, hlučnost, výkon

- kontrolovat vůli ložisek a hřídelí

- občasné očištění ložisek a skříní od starých mazadel a promazání novým mazadlem

- včasná (preventivní) výměna opotřebovaných náhradních dílů, vykazujících větší vůli než je vymezená (povolená)

- provést ochranná opatření proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem

- odstraňovat korozi, obnovovat poškozené ochranné nátěry a dbát na vnitřní a vnější čistotu strojů

- kontrolovat stav spojek a hřídelí

- kontrolovat pevnost kotvení stroje, při uvolnění ihned dotáhnout

- vést evidenci o chodu stroje, revizích a spotřebě náhradních dílů

- při montáži, provozu a údržbě dodržovat pokyny uvedené v průvodní dokumentaci výrobců

Přesné návody na obsluhu a provoz jednotlivých strojních zařízení jsou uloženy na ČOV a obsluha musí dodržovat pokyny v nich uvedené!

3.2.1. Česle FONTANA

Je nutno:

- 1 x za 1/2 roku doplňovat ložisková tělesa tukem

- 1 x za 3 měsíce provést kontrolu olejové náplně u převodovky

- 1 x za dva roky vyměnit náplň převodové skříně

- 1 x za 1/2 roku potřít řetězy tukem

- během provozu kontrolovat přímý chod česlicového pásu, stav kladek a pojistných kroužků u všech spojovacích tyčí pásu, stav těsnících elementů, napnutí pásu a hnacího řetězu

3.2.2. Provoz a údržba čerpadel, kompresoru, dmychadel a aeračního zařízení

Je nutno kontrolovat:

- výkonové parametry

- mechanický stav hřídelí, ložisek, oběžných kol, těsnost ventilů, vůle ložisek, klidného chodu a pod.

- správnou funkci chodu, mazání a chlazení, předepsaného stavu otevření či zavření armatur při uvedení strojů do provozu nebo jejich odstavení

- evidenci chodu, oprav a revizí strojů a zařízení

Čerpadla

## Kontrola a údržba (revize) čerpadel musí být prováděna podle závazných předpisů výrobce jednotlivých čerpadel, které jsou průvodní dokumentací těchto čerpadel.

## Návod na obsluhu musí být vždy tam, kde je čerpadlo umístěno!

## Obsluha je povinna se s těmito předpisy důkladně a prokazatelně seznámit a dodržovat je.

## Pro potřebu provozního řádu z nich vyjímáme všeobecné zásady:

Uvedení do provozu:

- před zahájením prací zkontrolovat, zda je čerpadlo odpojeno od zdroje a není pod napětím

- zkontrolovat stav zařízení, nepoškozenost kabelu a elektrické krytí

- při uvádění nového čerpadla do provozu nebo po delší provozní přestávce, doporučujeme několikrát protočit rotorem

- zkontrolovat množství oleje v čerpadle

- zkontrolovat správný směr otáček rotoru

- před spuštěním čerpadla musí být vždy otevřeny uzávěry na výtlačném i sacím potrubí.

- čerpadla nesmí běžet nasucho

Provoz a údržba

Během provozu nepotřebují čerpadla žádnou obsluhu. Údržba těchto čerpadel je v době provozu minimální.

## Povinností obsluhy je vizuální a poslechová kontrola chodu čerpadel, a to vždy, při provádění pochůzky po zařízení ČOV. Pracovník obsluhy se pohledem přesvědčí o stavu závěsného zařízení, plovákových spínačů a kabelových vedení čerpadel. Současně poslechem kontroluje, zda se nemění úroveň provozního hluku čerpadel.

## 1 x za 3 měsíce musí být každé čerpadlo, které v této sledované době nebylo v provozu, spuštěno alespoň na dobu jedné minuty. Podmínkou je dostatečné množství vody v jímce.

Za mrazu je třeba nechat čerpadla ponořená v čerpané kapalině, která nezamrzá nebo čerpadlo vytáhnout, vypláchnout a vysušit. Stane-li se, že zamrznou zbytky vody v hydraulickém prostoru, ponořit čerpadlo do vody před uvedením do chodu. Pro zabránění provozu čerpadel na sucho jsou čerpadla blokována pomocí ponorných spínačů.

Bezpečnostní opatření

- před zahájením jakékoliv práce s čerpadlem, zkontrolujte, zda je čerpadlo odpojeno od zdroje a není pod napětím (platí i pro signalizační obvod)

- čerpadlo před demontáží a díly po vymontování propláchnout čistou vodou

- nepodceňujte možnost ohrožení zdraví, dbejte max. osobní hygieny

- všichni pracovníci by měli být očkováni proti infekčním nemocem, které se mohou v daném prostředí vyskytnout

- používejte ochrannou přilbu, brýle, boty

- při potřísnění zdravotně závadnou kapalinou je nutno provést první pomoc

Kontrola

Pravidelné kontroly a prohlídky čerpadel zaručují správný a dlouhodobý chod. Kontrolu provádět min. 1 x ročně, při těžkých podmínkách raději častěji.

Rozsah kontrol

- kontrolovat všechny šrouby, zda jsou dotaženy

- kontrola stavu závěsu

U čerpadel typu:

GFHU

- kontrola množství oleje  - demontovat částečně šestihrannou zátku, pokud vytéká olej je ho dostatek. Pokud nevytéká, nutno doplnit.

Pozor na přetlak  - při demontáži zátek motorového a olejového prostoru dát přes zátky hadr, aby se zabránilo postříkání.

- olej ke kontrole vysajte ze dna olejové vany

- kontrola chvění čerpadla, po delší době může dojít k opotřebení konce lopatky oběžného kola a tím vznikne nevyváženost, která způsobí zvětšení chvění a hluku. V takovém případě je nutno vyměnit oběžné kolo. Částečně opotřebované kolo je možno znovu staticky vyvážit a dále používat.

Stav oleje:

- kontrola jakosti olejové náplně ukáže na stav mechanické ucpávky po 600 – 800 hodinách provozu, zda nenastal jeho úbytek nebo znečištění (nové čerpadlo 20 – 30 hodin provozu)

- dovolený průsak je 0,05 ml/hod

Pokud se stane, že se dostane voda do oleje (může se vytvořit bílá emulze) - nechat odstát, případná voda se oddělí (klesne na dno). obsah nádoby (horní část bez vody) je možno zpětně použít.

- pokud je silná emulze nebo hodně vody , náplň vyměnit

- pokud se vyskytne opakovaně vody v olejovém prostoru znamená to, že je vadný buď těsnící kroužek zátky, nedotažená zátka, poškozené těleso ložiska, těsnící „O“ kroužek nebo vadná spodní mechanická ucpávka.

- valivá ložiska je nutno domazávat po 2000 hodinách provozu plastickým mazivem LV-2-3. Mazivem zaplnit vždy jen asi 1/3 objemu mezi kroužky ložiska.

- elektropříslušenství kontrolovat alespoň 2 x za rok, a to osobami s elektrickou kvalifikací podle ČSN 34 3100.

Kontrola motorové prostoru

- demontovat kontrolní šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

- kontrolovat, zda není voda nebo olej v motorovém prostoru. Pozor na přetlak.

##### WILO

Ložiska i mechanické ucpávky nevyžadují údržbu. Doporučujeme:

- 1 x za půl roku kontrolu a údržbu čerpadla servisem WILO

##### AFP

Čerpadla rovněž nevyžadují údržbu, doporučujeme při výskytu problému obrátit se na servisní centrum ABS.

##### 125 CVAV 305

Obsluha kontroluje teplotu motoru a ložiskového tělesa a chvění celého soustrojí. Pro mazání závěsného ložiska použít olej J-3.

##### Dávkovací čerpadlo ProMinent

Provoz se provádí podle provozních předpisů výrobce zařízení, které jsou součástí dodávky čerpadla a jsou uloženy v provozní místnosti.

Je nutno:

- veškeré potrubí, armatury i zařízení, připojené k čerpadlu musí být čisté,

potrubí musí být prosté mechanických a jiných nečistot

- před prvním spuštěním čerpadla (po jeho osazení nebo opravě) nastavit zdvih čerpadla, během krátké zkoušky se přesvědčit o správné funkci el. a mechanického zařízení

- po nastavení zdvihu čerpadla podle předem stanovené potřebné dávky, překontrolovat, zda jsou všechny armatury (zejména na výtlačném potrubí) otevřeny

- pravidelně kontrolovat a čistit dávkovací hlavu čerpadla (rozpouštění usazenin v ředěné kyselině solné)

Dmychadla

Dmychadla nevyžadují při normálním provozu mimořádnou údržbu. Při provozu je nutno sledovat:

- chod dmychadla, řemenového převodu

- teplotu pláště

- těsnění hřídele

- volnost doběhu při odstavení

- možnost lehkého ručního protočení po odstavení

- hladinu oleje

- čistotu vzduchového filtru

- napnutí klínového řemene

Kompresorová stanice

Kompresorová stanice nevyžaduje při normálním provozu mimořádnou údržbu. Při provozu je nutno sledovat:

- správnost připojení stroje na elektrickou síť dle platných norem

- smysl točení kompresoru, musí být shodný se šipkou na krytu náhonu ventilátoru

- před každým spuštěním a při trvalém provozu 1 x za 8 hodin zkontrolovat stav oleje v klikové skříni

- po 1000 provozních hodinách zkontrolovat stav filtrační vložky

- po roce provést výměnu vložky odvzdušňovače

- po 1000 provozních hodinách provést čištění ventilů

- po 3 měsících kontrolovat klínový řemen pro pohon ventilátoru

- kontrolovat dotažení všech šroubových spojů

- po 2000 provozních hodinách provést kontrolu a čištění zpětného ventilu

- z tlakové nádoby pravidelně vypouštět kondenzát , 1 x za rok provést provozní revizi, 1 x za pět let vnitřní prohlídku a 1 x za 9 let tlakovou zkoušku

- 1 x za měsíc zkontrolovat průchodnost pojistného ventilu

Aerační systém

Rozvodné potrubí vzduchu je v nerezovém provedení a je vysoce odolné proti poškození. V provozu je nutno sledovat funkčnost celého systému, v případě ucpání některého elementu je nutno daný element vyměnit.

1 x denně provádět provádět odvodnění vzduchového potrubí pomocí odvodňovacích kohoutů.

3.2.3. Provoz a údržba shrabovacího mostu a míchadel

Shrabovací most

Hlavní pracovní náplní obsluhy je:

- dodržovat časově mazací program a druh mazadel dle návodu pro mazání

- odstraňovat nahodilé závady zjištěné během provozu

- vyměňovat opotřebované a poškozené součásti, které by měly být v souladu s životností uvedenou v seznamu doporučených náhradních dílů.

- podle potřeby provádět opravu nátěru povrchu strojního zařízení a opravy stavební části

- občas kontrolovat stav kontaktů v elektrovýzbroji, případně provést jejich očištění

Při opravách nebo kontrole nutno zajistit, aby nemohla nepovolaná osoba spustit pohon shrabovacího mostu. Veškeré zásahy na el. zařízení smí provádět osoba oprávněná.

Míchadla

Veškeré práce při údržbě, opravách a seřizování lze provádět pouze v klidu stroje.

Spouštěcí zařízení je prakticky bez údržby, pouze kontrolovat ochranné nátěry. Při vyprázdnění nádrže by měly být všechny části spouštěcího zařízení, které je jinak ponořené, podrobeny kontrole, včetně nezbytné údržby a oprav.

U vlastního míchadla je nutné:

- kontrolovat stav oleje v převodovce

- kontrolovat odebíraný proud ampérmetrem, při normálním provozu je proud konstantní

- min. 1 x za rok provést zevrubnou kontrolu míchadla

- při hlučném chodu nebo při těžkém otáčení hřídele (při ručním pootočení) je nutná generální revize nebo oprava motoru (generální opravu provádí výrobce)

3.2.4. Provoz a údržba sítopásového lisu na kal

Návod na obsluhu a údržbu kalolisu je uveden v příloze provozního řádu.

3.2.5. Pásový dopravník

Prvních 200 provozních hodin je nutno sledovat celkový stav dopravníku, zejména nabíhání pásů dopravníků na oba bubny. Sledovat poslechem hlučnost převodovky.

Dochází také k uvolňování napětí v pásu, a tím k jeho vytažení. Je nutno co nejdříve seřídit chod pásu a jeho vypnutí.

Seřizování a opravy se provádějí pouze za klidu stroje.

3.3. Obsluha elektrotechnických zařízení ČOV

Elektrotechnická zařízení na čistírně vyžadují zajištění řádné, alespoň občasně prováděné údržby a zajištění periodických revizí a oprav.

Obsluhu elektrozařízení smí provádět pouze osoba poučená ve smyslu ČSN 34 3100 nebo osoba s vyšší kvalifikací. Obsluhou se rozumí spouštění nebo zastavování elektrozařízení

Zásahy do vnitřních částí rozvaděčů nebo připojování elektrozařízení na rozvodnou síť smí provádět pouze osoba znalá dle ČSN 34 3100.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které nesplňují požadavky pro přiznání kvalifikace osob poučených, znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací.

Tyto osoby mohou:

a) samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn, provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím

b) pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržování bezpečných vzdáleností stanovených ČSN 34 3108, jinak jen se souhlasem provozovatele zařízení, který provede potřebná bezpečnostní opatření, např. vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru. Podrobnější ustanovení pro osoby bez el. kvalifikace stanoví ČSN 34 3108.

Osoby poučené jsou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, avšak jsou prokazatelně poučeny a obeznámeny s obsluhou a prací, kterou mají vykonávat a jsou upozorněny na možné ohrožení. V tomto poučení musí být zahrnuty i instrukce o první pomoci při úrazech elektřinou. Tyto osoby jsou podle potřeby a uvážení provozovatele prověřovány ze znalostí uděleného poučení.

- samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí

- pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí

Omezení v tomto bodě uvedená se netýkají jednoduchých prací, které jsou určeny pracovním návodem.

Osoby znalé jsou buď vyučeny v elektrotechnickém oboru nebo s úspěchem dokončily nižší, střední nebo vysokou školu elektrotechnického oboru.

Tyto osoby mohou po odborném zácviku a složení zkoušky ze znalostí příslušných norem

- samostatně obsluhovat elektrická zařízení

- pracovat na částech elektrického zařízení nn samy, a to na částech bez napětí, v blízkosti a pod napětím

Osoby znalé s vyšší kvalifikací jsou osoby, které splňují požadavky pro osoby pro osoby znalé a mají celkovou praxi pro práci na zařízení mn a nn alespoň 1 rok, vn 2 roky, vvn alespoň 3 roky. Přitom se požaduje v rozsahu celkové praxe alespoň 1 rok na příslušném druhu zařízení a napětí (příslušným zařízením se rozumí např. venkovní vedení, trakční vedení.....) a prokázaly takové požadované znalosti a schopnosti, že mohou být zaměstnavatelem pověřeny funkcí vedoucího práce.

Tyto osoby smění vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních, kromě prací zakázaných.

3.3.1. Uvedení do provozu

Do provozu lze uvést jen ta elektrická zařízení, která splňují požadavky elektrotechnických norem a u kterých je doloženo, že prošla předepsanými zkouškami a revizemi. V případě, že elektrické zařízení je uváděno do provozu po částech, musí být nehotová část zařízení odpojena a zabezpečena proti nežádoucímu zapojení. Při uvádění zařízení nebo jeho části pod napětím do provozu se musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob nebo okolí a aby se napětí nepřeneslo na jiná zařízení.

Před uvedením do provozu musí být splněny tyto podmínky:

- výchozí revize

- přezkoušení

- přítomnost obsluhy s kvalifikací

- vyvěšení pokynů pro první pomoc, hašení el. zařízení a další bezpečnostní sdělení, připravené ochranné a pracovní pomůcky v provozuschopném stavu na přístupných místech

3.3.2. Provoz

Elektrická zařízení musí být během provozu pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti.

Prohlídku zařízení pod napětím smí provádět jedna osoba jen v tom případě, je-li to obsluha zařízení, nebo je-li provozovatelem pověřena.

Veškeré revize, opravy a čistění rozvaděčů a ovládacích skříní musí být prováděny ve stavu bez napětí!!!!

Veškeré přístroje, spínače, pojistky a pod. musí být udržovány stále v bezvadném stavu, zejména musí správně vypínat a zapínat.

Kontakty spínacích ústrojí (spínače, stykače...) nutno udržovat v bezvadném stavu a při jejich opálení je nutno je včas nahradit náhradními.

Náhradní díly a součástky musí být vhodně uskladněny, chráněny proti korozi, před 	poškozením a před zcizením.

Pracovníci elektroúdržby musí být vybaveni vhodným a bezpečným nářadím.

Údržba a revize kabelových vedení NN

1 x ročně	kontrola po trase zemního kabelu , zjištění stavu terénu a 					případných pohybů půdy

1 x ročně	kontrola stavu a upevnění kabelů v rozvaděčích a jejich

připojení na spotřebiče

Kabelová vedení

- za práce s kabely se považují takové práce, při kterých se musí s kabely pohybovat

- povrchové úpravy kabelů se za práci nepovažují

- pokud není možno s určitostí zjistit zda je kabelové vedení vypnutí, musí se s ním zacházet jako s vedením pod napětím

- při práci na kabelech se musí používat všechny předepsané ochranné pomůcky

- kabelová vedení všech napětí se po opravě zkouší zapnutím na provozní napětí, což se opakuje 3 x za sebou

- nad venkovními kabelovými trasami se nesmějí zřizovat žádné stavby a skládky, zejména škváry, písku atd...

- označení tras a polohy spojek kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, aby byla možná orientace. Na koncích kabelů musí být připevněny trvanlivé štítky, z nichž je patrno o jaký kabel jde, kde začíná a kde končí.

Prohlídka kabelů a kabelových tras v objektech se provádí 1 x ročně. Sleduje se stav upevnění kabelů na závěsech, konstrukcích a lávkách, na vstupech do země, podlah..., kontroluje se stav nosných konstrukcí.

Kontrola nátěrů kabelových konstrukcí a lávek se provádí ve venkovním prostředí 1 x ročně, v ostatních případech 1 x za 3 roky.

Zjištěné poškození nosných konstrukcí se opravuje neprodleně.

Obsluha a údržba rozvaděčů

Musí být prováděna dle ČSN 34 3103.

Před uvedením rozvaděčů do provozu se překontrolují, případně dotáhnou všechny 	šroubové spoje na přívodech ke spotřebičům, na kabelových koncovkách a na připojovacích svorkách.

Mezi hlavní úkoly kontroly patří:

- každé rozvodné zařízení musí mít v blízkosti zřetelné schéma zapojení, odpovídající skutečnosti

- opravy na zařízení mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li zařízení vyřazeno z provozu. V případě nevyhnutelné potřeby, může být vykonávána práce pod napětím, ale pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací (osoba s vyšší kvalifikací)

- proudové nastavení tepelných relé a velikostí pojistkových vložek musí odpovídat průřezům příslušných vedení a prováděcímu projektu a nesmí být samovolně měněno

- pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat, opravovat je vlastními pracovníky je zakázáno, náhradní pojistkové vložky musí být vždy v potřebném počtu k dispozici

- kontakty stykačů, relé a jističů je třeba udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení musí být nahrazeny novými

JE ZAKÁZÁNO!!!

- odstraňovat výstražné tabulky, označení nebo kryty jednotlivých rozvaděčů

- ponechat otevřený rozvaděč bez dozoru tam, kde k němu mají přístup osoby 	   neoprávněné

- ponechat v rozvaděči jakýkoliv cizí předmět !!!!

Denně, při pravidelných pochůzkách, provádět vizuální a poslechovou kontrolu rozvaděčů.

Kontrolu signalizace provádět denně, poškozené žárovky okamžitě nahradit novými. Revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 provádět po 2 letech.

Čištění prostorů před rozvaděči, okolo nich i povrchové čištění rozvaděčů provádět 1 x za rok nebo podle potřeby po provedených pracech v okolí rozvaděče.

Dotahování veškerých šroubových spojů, zejména hliníkových vedení, pasů a přípojnic, čištění osazených přístrojů a prvků provádět 1 x ročně.

Elektromotory

Při provozu a údržbě se doporučuje řídit se:

- ČSN 34 3102 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích

- ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

- ČSN 35 0010 Točivé elektrické stroje. Zkoušky.

Je vhodné brát v úvahu tyto pokyny:

- před prvním spuštěním motoru do chodu po delší provozní přestávce a po opravě, musí být změřen izolační odpor vinutí. Naměřená hodnota musí odpovídat ČSN 35 0010

- elektromotory musí mít správně nastavenou tepelnou ochranu, případně jim musí být předřazeny správné pojistky (dle návodu výrobce)

- po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda má motor správný směr otáčení

- nejvyšší oteplení ložisek je 45oC nad teplotu okolí, nejvyšší teplota ložisek je 80oC. Oteplení vinutí motoru nad teplotu okolí nesmí přesáhnout 60oC.

- chvění elektromotoru při provozu nesmí překročit 0,1 mm. Posuv axiálním směrem nemá přesahovat 2 - 4 mm, nerovnoměrnost vzduchové mezery měřená plíšky nesmí překročit 10%.

- při přetížení motoru je nutné zjistit příčiny. Nelze-li tyto příčiny po prohlídce tepelného relé, či dle předchozích údajů měřících přístrojů a po povšechné prohlídce a protočení motoru zjistit, je nutno proměřit a podrobně prohlédnout elektromotor, nastavení ochran, silový přívod, ovládací vedení a po případě také poháněné zařízení.

Provoz:

- drobné elektromotory provozované jen občas se kontrolují jen občas - poslechem a hmatem

- větší elektromotory (čerpadla, dmychadla.....) se kontrolují při denních pochůzkách - vibrace, teplota ....

- 1 x ročně se provádí kontrola stavu nátěrů

Údržba:

- mazání ložisek u motorů pracujících jen občas, provádí se po 2 letech, u ostatních motorů se perioda mazání řídí dobou jejich provozu. Nepřetržitě provozované stroje se mažou 1 x za 3 měsíce.

- revize elektromotoru se provádí 1 x za 3 roky (prohlídka, vyčištění, kontrola vzduchové mezery, prohlídka ložisek, měření izolačního stavu....)

- generální oprava se provádí u větších motorů po odpracování 10 000 - 15 000 provozních hodin

- revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 se provádí u elektromotorů ve venkovním prostředí 1 x ročně. V ostatních případech po 3 letech.

- obnova, oprava nátěrů se provádí u strojů ve venkovním prostředí 1 x ročně, u ostatních po 3 letech

Provoz a údržba osvětlení a zásuvkové sítě.

Sestává z pravidelného čistění svítidel, výměny žárovek a z oprav světelného a zásuvkového okruhu.

Svítidla musí být udržována ve stavu zajišťujícím dostatečné osvětlení pracoviště.

Pro práci v prostorách nebo na území čistírny, kde není instalováno osvětlení a mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti osob, musí být k dispozici a v pohotovosti akumulátorové nebo bateriové svítidlo, jehož stav musí být kontrolován 1 x měsíčně.

Provoz a údržba uzemnění a hromosvodů.

Je nutno:

1 x ročně	změřit celkový zemní odpor pracovního ochranného uzemnění

1 x ročně	(před bouřkovým obdobím) zkontrolovat venkovní části uzemňovacích svodů a provést revizi bezpečného připojení uzemňovacího zařízení k zemničům

1 x za 4 roky	namátkově zkontrolovat stav uzemnění odkopáním zeminy na několika místech uzemňovací sítě

1 x za 5 let	revize - odborná prohlídka, měření a zkoušky. O provedené revizi musí být sepsána zpráva.

Provozovatel musí mít založen protokol o změření odporu uzemnění. Označení tras společného uzemnění je nutno udržovat v dobrém stavu.

Po každé opravě v uzemňovací soustavě je třeba provádět kromě prohlídky a úplné zkoušky také kontrolu spolehlivosti náhodných zemničů.

Prohlídka venkovní části uzemňovacích svodů a revize bezpečného připojení uzemňovacího zařízení k uzemňovacím svodům se provede zároveň s běžnými a generálními opravami zařízení. Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit bez prodlení, zvláště byla-li zhoršena jeho účinnost.

Přístroje pro měření, regulaci, signalizaci.

Veškeré přístroje nutno udržovat v provozuschopném stavu, neboť slouží k řízení a 	kontrole provozu. Zejména je třeba věnovat pozornost přístrojům nacházejícím se ve 	vlhkém a venkovním prostředí. Je nutno dodržovat provozní pokyny a pokyny pro 	údržbu jednotlivých přístrojů vydané výrobcem.

Pro každý měřící přístroj je třeba vést zvláštní kartu, do které musí být zapisovány nejdůležitější údaje o přístroji, zejména uvedení do provozu a pravidelné revize a opravy s udáním druhu opravy a jména, kdo opravu provedl.

Údržba ponorných spínačů spočívá v čištění elektrod a spínačů dle potřeby, nejméně však 1 x za měsíc.

3.4. Provozní pokyny pro činnost v zimním období

Zimní období klade na obsluhu čistírny zvýšené požadavky. Hrozí současně zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, klesá výkonnost jednotlivých pracovníků, je nutno provádět pomocné práce související s udržováním zařízení v provozu (namrzání ledu, tuhnutí oleje, odklízení sněhu), vzniká vyšší fyzická námaha pokud jsou práce prováděny venku.

Před příchodem zimního období zajistí vedoucí provozu všechna nutná opatření pro nerušený provoz ČOV, zejména:

- vypuštění vodovodních potrubí uložených v zámrzné hloubce a zajištění výtokových stojanů vhodnou izolací

- kontrola a opravení tepelných izolací potrubí, strojů, šachet....

- úprava všech ploch, vyčištění vpustí, šachet....

- zajištění bezporuchového chodu strojů v nevytápěných prostorách

- příprava všech hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v zimním období (písek, lopaty, škrabky...)

- kontrola všech obtokových a uzavíracích zařízení

- kontrola osvětlení celé ČOV

Komunikace

Veškeré používané komunikace v objektu ČOV musí být trvale bezpečně sjízdné a schůdné.Odklízení sněhu z komunikací, chodníků a přístupových míst k zařízení ČOV zajišťují pracovníci obsluhy. Musí přitom dbát zvýšené pozornosti, zejména při úklidu sněhu (event. ledu) na přístupových a obslužných lávkách a v bezprostředním okolí nádrží.

Objekty

V zimním období je nutné, aby veškeré objekty byly náležitě uzavřeny (okna i dveře) a bylo v činnosti jejich vytápění, event. větrání. Pracovník obsluhy při denních pochůzkách kontroluje teplotu v místnostech. Dbá na to, aby se neplýtvalo teplem.

Zařízení

Je nutno:

- odstraňovat mechanicky případnou námrazu na hladině dosazovacích 		  nádrží, především v okolí přepadových hran

- kontrolovat výustní část potrubí recirkulace

- v případě havárie či odstávky ČOV z důvodů déle trvajícího výpadku el. 		  proudu vypustit výtlačná potrubí odpadních vod a kalů

- zvýšenou měrou dbát na bezpečnost práce

- veškeré funkční jednotky ČOV udržovat v trvalém provozu, vyjímku lze připustit pouze za abnormálně silných mrazů, kdy namrzáním vodní tříště a jejím odstraňováním dochází k značnému poškození zařízení. Případné odstavení ČOV musí být v takovém případě odsouhlaseno vodohospodářským orgánem.

Celé zimní období se vyhodnotí v provozních záznamech.

3.5. Uvedení ČOV do provozu

Podmínkou zahájení provozu je řádný průběh a ukončení individuálních a komplexních zkoušek. Při komplexních zkouškách, které se provádějí s užitkovou vodou, ev. pitnou vodou, je zkontrolována a prokázána správná funkce strojního zařízení, těsnost šroubových spojů, těsnost potrubí a potrubních spojů, nezávadnost elektrotechnického zařízení včetně ovládacího PC systému. Po ukončení komplexních zkoušek je možno přistoupit k uvedení ČOV do provoz.

Při uvádění ČOV do provozu je nutno dodržet tyto zásady:

- aktivační nádrže a dosazovací nádrže se napustí odpadní vodou, následuje-li uvedení do provozu po komplexních zkouškách lze využít toho, že nádrže jsou již naplněny

- po naplnění nádrží se provede vlastní zapracování biologického procesu, z nejbližší ČOV se přiveze živý aktivovaný kal. Jeho kvalitu je nutno prověřit na místě odběru. Nejlépe je použít vratný kal. Množství dovezeného kalu závisí na jeho koncentraci. Doba mezi odběrem kalu a jeho vypuštěním musí být co nejkratší. Výše popsaný postup platí pro zapracování celé ČOV.

- přivezený kal se přepustí do aktivačních nádrží a zároveň se spustí aerace. Odpadní voda přetéká do dosazovacích nádrží. Jakmile se začne přečerpávat  vratný kal nastává najíždění biologického procesu.

- v chodu je provzdušňování a recirkulace kalu, v Imhoffově kuželu se sleduje koncentrace kalu. Plné zapracování celé ČOV trvá cca 4 - 6 týdnů.

- hrubé předčištění nepotřebuje speciální zapracování

- zapracování má být prováděno v období teplotně příznivém pro biologické procesy, to je nikoliv v zimě

- zapracování ČOV řídí technolog

- kalové hospodářství nepotřebuje speciální zapracování, prověřit je třeba provozní parametry jednotlivých činností tak, aby bylo možno celé kalové hospodářství provozovat optimálně ekonomicky

## 3.6. Provoz při mimořádných událostech

Jedná se zejména o živelné pohromy (povodně, extrémní teploty ovzduší, požáry, epidemie) nebo o mimořádné situace (stavební havárie, výpadky dodávky el. energie, 	ropné havárie).

Provoz za mimořádných okolností řídí vedoucí ČOV nebo jeho nadřízený především s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti pracovníků a s cílem maximální ochrany majetku.

Menší závady musí být odstraňovány průběžně, větší závady podle povahy a důležitosti ve vztahu k provozu ČOV. Cílem je minimalizace negativních důsledků.

### 3.6.1. Poruchy a havárie zařízení

### Za havárii se považují všechny stavy a jevy, jejichž důsledkem dojde k podstatnému zhoršení čistícího efektu ČOV, a tím i kvality odtékající vody. Příčinou havarijních stavů může být zhoršená kvalita přitékající (surové) odpadní vody, přítomnost látky škodlivé vodám (ropné látky, žíravina, látky toxické...), která ovlivní funkci čistícího zařízení, dále vyřazení některého článku ČOV z činnosti v důsledku poruchy nebo výpadek elektrického proudu.

### V případě, že dojde k poruše nebo havárii jakéhokoliv zařízení ČOV, je třeba postupovat dle ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 111/1975 Sb. O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

### Stavební havárie

Obsluha neprodleně nahlásí zjištěnou závadu nadřízenému. Odstranění se řeší individuálně podle povahy havárie.

### Porucha technologického zařízení

### V případě poruchy technologického zařízení je předpoklad, že existuje záložní zařízení, které zařízení porouchané nahradí.

### Neprodleně se zahájí provádění opatření, potřebných k zamezení následků havárie a k její likvidaci. To se děje podle pokynů odpovědného pracovníka, event velitele zásahové jednotky. Jakmile to situace dovolí obnoví se provoz ČOV (pokud došlo k jeho přerušení).

### Porucha na kanalizační síti

### pravděpodobně pouze vniknutím cizorodého rozměrného tělesa do kanalizace.

### Příznaky:

### zmenší se nebo se úplně zastaví přítok odpadních vod na ČOV

### Činnost obsluhy:

### obsluha ČOV informuje obsluhu stokové sítě

### Porucha na jemných česlích

### Příznaky:

### motor neběží

### Činnost obsluhy:

### přivolá odborníka, elektrikáře, který určí příčinu závady a způsob jejího odstranění. V případě výpadku činnosti česlí je nutno uvést do provozu obtok s ručně stíranými česlemi.

### Porucha lapáku písku

### Příznaky:

### nefunguje čerpání písku

### Činnost obsluhy:

### kontrola funkce kompresoru. Je-li funkční jedná se pravděpodobně o ucpání jímky nebo mamutky - nutno uzavřít šoupátko na výtlačném potrubí a přívodem tlakového vzduchu do mamutky ucpání uvolnit. Při vážné poruše a nutnosti opravy se lapák písku obtokuje.

### Poruchy ve funkci aktivačních nádrží

### Uvádíme pouze některé možné případy, jejichž rychlá identifikace je možná na základě testu sedimentace.

### 1) těžký tmavý kal, kapalina zakalená, objem kalu větší než 20%

### - zvýšit dodávku vzduchu

### 2) těžký tmavý kal, kapalina zakalená, objem kalu je víc než 45%

### - odkalit ČOV, když se stav po 1 týdnu neupraví, zvýšit dodávku vzduchu

### 3) objem kalu po sedimentaci je menší než 30%

### - snížit množství odtahovaného přebytečného kalu, když se stav neupraví, zkontrolovat přítok do ČOV, není-li vysoký a nedochází-li k úniku kalu v dosazovacích nádržích

### 4) odtok z ČOV zakalený, obsahuje hodně nerozpuštěných látek

### - zvýšit recirkulaci vratného kalu

### V některých případech se může čistící proces velmi rychle zhroutit s následnou nízkou účinností čištění a později se sám upraví. Tento stav může být způsoben:

### a) přítomností toxických chemikálií v přitékající vodě, které mohou poškodit nebo úplně zničit mikroorganismy aktivovaného kalu.

### b) náhlou změnou v zatížení systému. Když se situace na ČOV zhorší v období dešťů, je to většinou způsobeno hydraulickým přetížením čistírny.

### V každém případě je nutné, aby obsluha o vzniklé poruše informovala technologa provozovatele a řídila se jeho pokyny. Problém je nutno identifikovat a řešit.

### Porucha aerátorů či dmychadel

### Příznaky:

### nereaguje na sepnutí z ovládacího pultu

### Činnost obsluhy:

### okamžitě informovat zástupce provozovatele a dohodnout opravu

### Porucha činnosti dosazovací nádrže

### Příznaky:

### unikání kalu na odtoku

### Činnost obsluhy:

### kontrola odtahu přebytečného kalu, kontrola hladiny kalu v dosazovací nádrži pomocí bílého terče. Je-li v nádrži nadbytek kalu, zvýšit odběr přebytečného kalu.

### Při poruše na strojní části shrabovacího mostu, je nutno urychleně zařídit opravu.

### Porucha v kalovém hospodářství

### Příznaky:

### Zařízení nereaguje na sepnutí z pultu, kal se špatně zahušťuje a odvodňuje.

### Činnost obsluhy:

### U technických závad ihned dohodnout opravu.

### Při poruchách procesu zpracování kalu je nutná konzultace s technologem.

### Odstávka ČOV

### plánovaná  - ČOV, či její některé části, musí být na základě žádosti předem projednána a povolena místně příslušným vodohospodářským orgánem.

### neplánovaná - musí být neprodleně sdělena místně příslušnému vodohospodářskému orgánu. Součástí tohoto sdělení musí být informace o provedených opatřeních zaměřených na snížení negativních důsledků odstávky ČOV, či některé její části, na životní prostředí.

3.6.2. Výpadek el. energie

V případě krátkodobého výpadku elektrické energie není třeba po obnově dodávky el. energie opětný zásah obsluhy. Zařízení, která pracovala v automatice opětovně naběhnou dle původně nastaveného pracovního režimu.

Nebezpečí plyne z odstavení aerace, což může mít za následek, po cca 8 hodinách, snížení aktivity aktivovaného kalu. Proto je nutné jakýkoli výpadek proudu ihned hlásit odpovědnému pracovníku provozovatele (technologovi) a dodavateli elektrické energie.

Po dlouhodobém výpadku v trvání delším než 8 - 24 hodin (v závislosti na teplotě), je nutno aktivaci obtokovat a okamžitě začít s provzdušňováním nádrží. ČOV bude provozována v automatickém režimu, ale přívod odpadních vod do aktivace bude uzavřen. Po 6 hodinách aerace je nutné odebrat vzorek aktivovaného kalu a zajistit jeho chemickou a mikrobiologickou analýzu. Ukáže-li se, že mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, je možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. V opačném případě je nutné aktivační proces znovu zapracovat.

3.6.3. Výskyt epidemie

Při výskytu epidemie se provoz čistírny a přijatá opatření řídí dle pokynů hygienické služby. Je samozřejmě nezbytné, aby v celém provozu ČOV bylo dbáno na zvýšenou 	pracovní a osobní hygienu všech zaměstnanců čistírny (používání desinfekčních 	prostředků, ochranných pomůcek, důsledné mytí rukou atd.). Manipulační prostory mechanického předčištění, obzvláště místa znečištěná shrabky a těženým pískem, nářadí a pracovní pomůcky je nutno omývat roztokem chlornanu. Koncentraci určí dle druhu epidemie městský hygienik takovou, aby koncentrace volného chloru zaručila zničení původce epidemie. Laboratoř musí v té době kontrolovat, aby obsah chloru v přítoku na aktivaci byl minimální, aby nebyla působením chloru ohrožena aktivace.

3.6.4. Požár

V případě požáru se obsluha řídí požárním řádem, který je na ČOV vyvěšen na viditelném místě.

Obsluha je povinna:

- seznámit se s požárním řádem

- znát umístění hasících prostředků a způsob jejich použití

- dbát na to, aby po pracovní době bylo pracoviště v požárně nezávadném stavu

V případě požáru v části ČOV, provede obsluha nejnutnější opatření k likvidaci požáru, vypne přívod el. energie do ohrožených míst, uzavře přívod plynu (při požáru v blízkosti kotelny).

Jestliže je pracovník schopen hasit požár sám, bezodkladně požár uhasí. Při požáru většího rozsahu volá ihned hasiče a ohlásí vznik požár odpovědnému pracovníkovi a řediteli provozovatelské organizace.

Je nutné, aby pracoval v ochranných maskách (hrozí nebezpečí nedostatku kyslíku a otrava kysličníkem uhelnatým).

Při požáru na elektrickém zařízení, pokud nejsou k dispozici nevodivé hasící prostředky, musí být toto rychle odpojeno od napětí. Pokud to požár dovolí, vypnou se v rozvaděči přívodní jističe nebo vypínač. Úplné odpojení ČOV od napětí se provede vypnutím pojistek v přívodním (napájecím) vedení.

Při hašení požáru elektrických zařízení se musí postupovat tak, aby byla zajištěna ochrana osob, a aby se elektrické zařízení poškodilo co nejméně. Je nutné zabránit šíření požáru k rozvaděči a ke kabelům do kabelového prostoru. Musí se zajistit, aby do těchto zařízení nenatékala voda. U elektrického zařízení, kde nebylo možné rychle nebo bezpečně zajistit vypnutí proudu, je nutno použít k hašení hasicích přístrojů:

- sněhového (CO2)

- práškového

- tetrachlorového

Při hašení hořícího oleje je vhodné použít hasicí přístroj pěnový. V nouzi možno použít také suchý písek nebo hlínu.

3.6.5. Přítok odpadní vody znečištěné látkami škodlivými vodám

I malé množství škodlivých látek, projevující se filmem na hladině, změnou barvy, zápachem přitékající odpadní vody, zhorší čistící efekt biologického stupně. Při větším přítoku hrozí nebezpečí, že aktivovaný kal přestane plnit svoji funkci a přestane sedimentovat.

Při vizuálním nebo čichovém zvýšení změny kvality přitékajících odpadních vod urychleně informuje nadřízeného a vodohospodáře provozovatelské organizace. Poté okamžitě zahájí průzkum po síti, za účelem identifikace možného zdroje znečištění.

Pak odebere vzorky a provede zápis do provozního deníku. V případě nepřítomnosti vedoucích pracovníků je nutno informovat policii, požárníky a vodohospodářskou inspekci.

### Ropná havárie.

## Obsluha se snaží zabránit odtoku ropných látek do recipientu i za cenu, že dojde k  úplnému zničení biocenózy aktivovaného kalu. Povinností provozovatele je maximálně ochránit recipient.

## Další opatření k odstranění havarijního stavu se provedou na základě doporučení vodohospodářského orgánu.

Ropné látky z hladiny se odstraní pomocí vapexu. Vapex po absorbování ropy z hladiny se sesbírá a uloží do nádob (sudů) a odveze se k likvidaci.

Obnovení provozu závisí na době odstavení zasažené části ČOV a je řešeno individuálně po konzultaci s technologem.

3.6.6. Ochrana před velkými vodami

Jako ochrana proti povodněmi slouží ochranná hrázka, jejíž výška zajišťuje spolehlivou ochranu před průtoky v řece Otavě Q50 – Q100.

V případě velkých průtoků se automaticky uzavře protipovodňový uzávěr osazený na odtoku vyčištěných odpadních vod z ČOV. Se zpožděním se spustí povodňová čerpadla, umístěná v povodňové čerpací stanici. Tato čerpadla čerpají vodu z ČOV do řeky Otavy.

3.7. Ochranné pásmo ČOV

Kolem areálu ČOV je stanoveno ochranné pásmo. Jeho rozsah je dostatečný -  dle TNV 75 6011. ČOV je situována v dostatečné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Celý areál obklopuje vzrostlá zeleň, která působí jako ochranná vegetační clona.

3.8. Vybavení čistírny

Obsluha musí mít k dispozici nářadí a nástroje potřebné pro údržbu, opravy a provoz ČOV. Jedná se o tyto pomůcky:

- pro práce v areálu ČOV

- záchranný korkový kruh

- ochranný pás

- lano délky cca 7 m, na koncích opatřené plovacími korky

- záchranný hák s bidlem dlouhým cca 3 m

- sekyra

- hrablo přizpůsobené k čištění ručních česlí

- kartáč na dlouhé tyči k čištění stěn nádrží, žlabů, přepadů atd.

- kolečka, lopaty, hrábě, krumpáč k úklidu nečistot a úpravě objektu

- hadice s koncovkou uzpůsobenou k napojení na vnitřní rozvod vody

- maznice na olej a tuk

- 2 ks vědra na odběr a slévání vzorků

- 3 ks průhledné kuchyňské odměrky (1l) na měření objemu kalu

- teploměr na měření venkovní teploty a teploty vody

- pro práce na strojním zařízení

- sada stranových klíčů (obvyklá velikost do 36)

- Gola sada

- sada klíčů Imbus

- sady šroubováků

- sady pilníků

- kladiva

- hasákové kleště

- sada kleští

- ochranná přilba

- montážní brašna

- posuvné měřítko

- dvoumetr

- ruční elektrická vrtačka

- sada vrtáků

Místo uložení - dílna

- pro práce ne elektrickém a ostatním zařízení

- zkoušečka napětí do  500 V

- pryžové rukavice ochranné (500 V)

- ochranné brýle nebo obličejový štítek

- dielektrické galoše

- izolační gumový koberec 2x1 m

- zdravotnická skříňka + „T“ tubus

- bateriová svítilna

- bezpečnostní tabulka 0121 - 2 ks

- bezpečnostní tabulka 3903 - 2 kc

- bezpečnostní tabulka 7808 - 2 ks

- bezpečnostní tabulka 1931 - 2 ks

- plakát první pomoci při úrazech elektřinou

- jednopólové schéma el. zařízení v nástěnném provedení

- tabulka s důležitými tel. čísly

- hasící přístroj sněhový - množství podle požárního lánu a ČSN 34 1920

Místo uložení – provozní místnost.

- osobní ochranné pomůcky

- ochranný oblek keprový (pracovní oblek)

- ochranná obuv kožená s protiskluzovou podrážkou

- ochranné rukavice

- gumové holinky

- plášť pogumovaný s kapucí do deště

- ochranné brýle nebo štítek

- 3/4 kabát s oteplenou vložkou (v zimním období)

- teplé rukavice (v zimním období)

- čepice zimní (v zimním období)

- gumoplstěné holinky (v zimním období)

- ochranné pomůcky

- ochranná maska průmyslová

- filtr CO proti kysličníku uhelnatému

- bezpečnostní pás pro sestup do šachet dle ÚSVD 460 1450, bavlněný popruh, úchytné lano silonové 1,2 m dl							2 ks

- křížový pás dl. 1 m										2 ks

- přídavná lana k ochran. pásům konopná dl. 20 m					1 ks

Mimo uvedené nářadí a pomůcky musí mít obsluhavatel k dispozici potřebné materiály a náhradní díly např.:

- předepsané druhy olejů a mazadel

- chlorové vápno

- vapex

- náhradní díly elektrozařízení (žárovky, pojistky)

- těsnění

- lékárničku

- mycí prostředky, desinfekční mýdla, deratizační prostředky atd.)

Revize ochranných a pracovních prostředků

Ochranné a pracovní prostředky musí být pravidelně revidovány. Maximální perioda mezi jednotlivými revizemi je 2 roky.

Pouze pryžové rukavice pro elektrotechniku musí být revidovány ve lhůtě min. 1 rok.

O provedené revizi se buď vydává atest nebo se provádí zápis do revizní knihy (provádí revizní technik nebo určený pracovník).

Poučení o používání ochranných a pracovních prostředků

Každý pracovník ČOV musí být prokazatelně poučen o zacházení a používání se všemi, na pracovišti předepsanými prostředky. Musí být pravidelně cvičen v práci s nimi a pravidelně z těchto znalostí a vědomosti přezkušován v periodě 1 x za 3 roky. O poučení a přezkoušení se učiní zápis, podepsaný školitelem i školeným pracovníkem.

# 4. Sledování a kontrola provozu

Sledování a kontrola provozu jsou základními předpoklady pro správné řízení chodu jednotlivých zařízení a dobrou funkci celé ČOV.

Pro řízení a sledování provozu je v provozní budově instalován řídící systém. Na tento řídící systém jsou napojena nejdůležitější strojní zařízení a technologické uzly celé ČOV.

Obsluha provádí průběžná denní sledování a na základě jejich výsledků řídí chod čistírny. Fyzikálně - chemické a hydrobiologické sledování se provádí v laboratoři a slouží zejména k řízení funkce ČOV a ke kontrole účinnosti čistícího procesu, tj. dodržování limitů vypouštěného znečištění.

## 4.1.Provozní sledování.

### 4.1.1.Denní činnost obsluhy.

Provozní sledování prováděné obsluhou je základním stupněm kontroly a řízení provozu ČOV. Obsluha má za povinnost měřit a zaznamenávat v provozním deníku následující údaje:

- teplotu odpadní vody na přítoku a odtoku z ČOV

- teplotu vzduchu (venkovním teploměrem) ráno a v poledních hodinách

- charakteristiku počasí (jasno, polojasno, zataženo, mlha, sněžení)

- srážky (mrholení, mírný déšť, silný déšť, průtrž mračen, přeháňky, bouřky)

- vizuální kontrola kvality vody přitékající na ČOV a vytékající z jednotlivých objektů. Kontroluje se barva, vzhled, obsah nerozpuštěných látek, zápach

- vizuální kontrola barvy aktivovaného kalu

- množství vytěžených hmot (shrabků, písku), odčerpaného přebytečného kalu

- objem kalu v aktivačních nádržích; přičemž měření objemu se provádí v těchto profilech:

- denitrifikace (střed nádrže)

- nitrifikace (střed nádrže)

- koncentraci rozpuštěného kyslíku

koncentrace rozpuštěného kyslíku v aerační nádrži nesmí nikdy poklesnout pod 0,5 mg/l, s vyjímkou špičkového zatížení. To znamená, že přijatelná hodnota je 1,0 mg/l. Když koncentrace rozpuštěného kyslíku klesne pod minimální hodnotu, nebude čistírna dosahovat uspokojivých výsledků a dodávku vzduchu je třeba dočasně nebo trvale zvýšit. Na druhé straně, když koncentrace kyslíku trvale překračuje 2,0 mg/l, jsou provozní náklady ČOV zbytečně vysoké.

- objem kalu z dosazovací nádrže:

(měření se provádí stejným způsobem jako u aktivace)

- denní množství přebytečného kalu čerpaného na kalové hospodářství

- denní množství kalové vody vrácené do procesu (měřeno objemově v nádrži)

- denní množství zpracovaného gravitač. zahuštěného kalu (objemově z jímky, či podle provozních hodin lisu)

- provozní hodiny sítopásového lisu

- objem odvodněného kalu

Postup při měření objemu kalu :

Měření se provádí v cejchovaném litrovém kuželi nebo válci. Vzorek aktivační směsi se nalije do nádoby po rysku 1000 ml. Po 30 minutách sedimentace se odečte výška hladiny kalu (t.j. rozhraní voda - kal). Během tohoto měření obsluha provádí vizuelní pozorování rychlosti sedimentace, velikosti, barvy a struktury vloček, či případné vzplývání kalu. Kal má být vločkovitý, rychle se usazující, hnědé až hnědočerné příp. i našedlé barvy.

Hodnota objemu kalu po 30 minutové sedimentaci má být udržována v rozmezí 350 - 400 ml. Konkrétní provozní hodnoty určí vždy technolog 	provozovatele.

Přiblíží-li se hodnota objemu kalu výše uvedeným horním hranicím, je nutné provést odkalení. Po odkalení nemá hodnota objemu kalu poklesnout pod minimální hranici (cca 200 ml). Četnost odkalování a odkalené množství je dáno provozní potřebou.

Dále obsluha sleduje a kontroluje:

- motory a dmychadla, jestli nevydávají neobvyklý zvuk nebo jestli se nepřehřívají

- odstraňuje plovoucí předměty v nádržích

- zda mamutka není ucpaná

Je nutné dále také zaznamenávat do deníku poruchy či výpadky jednotlivých agregátů.

4.1.2. Týdenní činnost obsluhy

Vyčistit nádrže na všech místech přítoku vody kartáčem a spláchnutím

Zkontrolovat hladinu oleje v dmychadlech, v případě potřeby doplnit podle instrukcí výrobce.

Vyčistit vzduchové filtry dmychadel.

Zkontrolovat těsnost rozvodu vzduchu a odstranit závady.

Zkontrolovat nátěry, poškozená místa opravit.

4.1.3. Měsíční kontrola

Promazat ložiska dmychadel podle pokynů výrobce.

Po prvním měsíci provozu vyměnit olej v převodovce dmychadel.

4.1.4. Půlroční údržba

Namazat ložiska elektromotorů dle pokynů výrobců.

4.1.5. Roční údržba

Je nutno provést revizi elektrických zařízení.

Je nutno vyměnit olej v převodovkách dmychadel (výměna je nutná asi po 4000h provozu = cca 1 rok).

### 4.2. Dokumentace ČOV

Obsluha vede na ČOV tuto dokumentaci:

- provozní deník

- knihu oprav, revizí a změn

- knihu evidence pracovních úrazů

- provozní řád

Provozní deník

Je základním dokladem o sledování a kontrole provozu ČOV.

Musí obsahovat:

- jméno a telefon nadřízeného pracovníka obsluhy a jeho 	zástupce, kterým je nutno v případě nehody či poruchy podat informace

- telefonní čísla policie, požárníků a lékaře

- pokyny pro postup činností v případě nehody, úrazu a havárie

- časový plán denních činností

Denní zápis do provozního deníku musí obsahovat:

- složení a průběh směny

- předávání a přejímání služeb

- provozní záznamy, poruchy, havárie a jejich odstranění

- záznamy o odběru vzorků a provedeném měření

- požadavky obsluhy

záznamy o přítomnosti cizích osob

Kniha revizí, oprav a změn

Tato kniha slouží k písemné evidenci všech prováděných revizí a oprav. Záznam do knihy musí obsahovat zejména:

- časové údaje o provedených revizích

- jména firem a osob provádějících opravy

- názvy opravovaných revidovaných zařízení

- výsledky oprav a revizí

- časové údaje o hlášení revizí či oprav nadřízeným pracovníkům, včetně jejich jmen

Kniha evidence pracovních úrazů

Obsahuje záznamy o všech pracovních úrazech, ke kterým na ČOV došlo (přesně datum, čas a specifikace).

## 4.3. Chemické sledování a laboratorní vyhodnocování

Po dobu zkušebního provozu je nutné vykonávat tyto rozbory:

| Analyzovaná látka | Stanovení | Způsob odběru vzorků | Četnost stanovení |
| --- | --- | --- | --- |
| Provozní sledování |  |  |  |
| 1, 2 | BSK5 , CHSKCr NL/ZŽ , pH , NH4+ | směsný vzorek za 8 hodin | 1 x za 14 dnů |
| 1, 2 | NO3- , NC , PC | směsný vzorek za 8 hodin | 1 x za měsíc |
| 1, 2 | EXL , NEL | směsný vzorek za 24 hodin | 4 x za rok |
| 3 | VK - objem kalu po 1/2 hod.sedimentaci | prostý vzorek | 1 x za směnu - nitrifikace |
| 4 | VK - objem kalu po 1/2 hod. sedimentaci | prostý vzorek | 1 x za směnu - nitrifikace |
| 3, 4 | NL/ZŽ , VK , KI | prostý vzorek | min. 1 x za 14 dnů |
| 5 | NL/CHSKCr | prostý vzorek | dle provozní potřeby |
| 6 (vstup na lis) | NL nebo VL | prostý vzorek | dle provozní potřeby |
| 7 | VL (těžké kovy) | prostý vzorek | dle provozní potřeby |
| Kontrolní odběry |  |  |  |
| 1, 2 | CHSKCr, BSK5, NL/ZŽ, pH, RL/ZŽ, NH4+, NO3-, NO2-, NC, PO43-, PC | směsný vzorek za 24 hodin | 6 x ročně |

Četnost a typ vzorků odpovídá Nařízení vlády č. 82/1999.

Rozbor kvality odpadní vody musí vykonat autorizované pracoviště ve smyslu platných ČSN.

1 - surová odpadní voda - přívodní žlab za česlemi

2 - vyčištěná odpadní voda - voda na odtoku z ČOV

3 - aktivační směs

4 - vratný kal

5 - filtrát z lisu

6 - zahuštěný kal

7 - odvodněný kal (eventuelně neodvodněný tekutý kal)

KI - kalový index (výpočet)

Rozbor kalu (vylisovaného)  -  stanovit těžké kovy před aplikací v zemědělství, dle normy ČSN 46 57 35 „Průmyslové komposty“- tabulka 1:

As - arzén

Cd - kadmium

Cr - chróm

Cu - měď

Hg - rtuť

Mo - molibden

Ni - nikl

Pb - olovo

Zu - zinek

Místa odběru vzorků jsou následující:

přítok 				- přívodní žlab za česlemi

odtok 				- na odtoku z Parshallova žlabu

aktivační směs 			- denitrifikace nebo nitrifikace

vratný kal				- vyúst vratného kalu do denitrifikace

filtrát z lisu			- jímka na filtrát

zahuštěný kal			- vstup na kalolis

odvodněný kal			- pásový dopravník z kalolisu

24 hodinový směsný vzorek se odebírá tak, že se ve 2 - hodinových intervalech po dobu 24 hodin slévá 12 objemově stejných dílčích vzorků odpadní vody. Po dobu slévání je nutno uchovávat předchozí odběry na chladném a stinném místě a po získání celého vzorku se vzorek okamžitě dopraví do laboratoře.

Typ vzorku si dohodne vodohospodářský orgán s provozovatelem.

Vzorky odpadní vody v minimálním množství 1 l je nutné dopravit do laboratoře neprodleně, aby mohly být zpracovány nejdéle do 24 hodin po odebrání. Při přepravě je vhodné použít tepelně izolované boxy vybavené chladícími vložkami.

Vzorkovnice mohou být skleněné nebo polyetylénové láhve vždy řádně vymyté a vypláchnuté destilovanou vodou.

## Obsluha provede záznam o místě, času a způsobu odběru, popř. časovým intervalem odběru... Dále uvede další údaje nezbytné pro vyhodnocování výsledků, které se zjišťují na místě odběru (např. teplota vody) a dále údaji o povětrnostních podmínkách a jiných okolnostech, které mohou ovlivnit zjišťované okolnosti.

## 4.4. Látková bilance

Výsledky analýz vzorků odpadní vody slouží kontrolním vodohosp. orgánům. Na jejich 	základě budou sestavovány látkové bilance za každý kalendářní měsíc a souhrnně za celý kalendářní rok.

Bilance bude obsahovat následující položky:

- množství a znečištění přiváděných odpadních vod

- množství a znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV

- průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů znečištění v přítoku a odtoku z čistírny

- vyhodnocení spotřeby el. energie

- množství vyprodukovaných kalů a zachycených hmot (písek, shrabky)

## 4.5. Měření průtoků a ostatních sledovaných veličin

Na přítoku a na odtoku je osazen měrný objekt s ultrazvukovým snímáním výšky hladiny pro kontrolu množství odtékajících vyčištěných  odpadních vod.

## 5. Bezpečnost a hygiena práce

## 5.1.Úvod.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zabezpečení příznivých hygienických podmínek je neoddělitelnou součástí základních úkolů provozovatele.

Za stav a řízení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá vedoucí organizace, který je povinen k tomu vytvářet nezbytné organizační, materiálové a další předpoklady.

Při práci s odpadními vodami se pracovníci čistírny dostávají do styku s infekčním materiálem. Z tohoto důvodu musí být vybaveni základními pomůckami osobní ochrany a zároveň jsou povinni dodržovat požadavky hygieny práce a osobní hygieny.

Pracovníci jsou vystaveni při práci nebezpečí fyzického zranění, proti němuž je nejlepší ochranou dokonale udržovaný provoz, důsledné dodržování provozního řádu a všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Nedodržení bezpečnostních předpisů a hygienických opatření při práci může kromě vyřazení pracovníka z práce vést také k poškození strojů, výrobního zařízení, popř. k úplnému zastavení provozu. Této skutečnosti si musí být vědomi jak odpovědní vedoucí, tak všichni pracovníci provozu ČOV.

## Povinnosti vedení provozující organizace

- chránit své pracovníky před nemocemi z povolání a úrazy především:

bezpečným řešením technologie a strojního zařízení

vhodnou organizací práce a úpravou pracovních prostor

průběžným zabezpečováním a vylepšováním pracovních podmínek

- provádět odborný dozor nad pracovníky a pravidelně kontrolovat objekty ČOV

- pravidelně provádět bezpečnostní školení pracovníků, zejména nově přijatých

- podrobit pracovníky před jejich zařazením do práce lékařské prohlídce a dalším pravidelným lékařským prohlídkám

- vybavit pracovníky předepsanými ochrannými pomůckami a oděvy

- vyžadovat a kontrolovat, aby pracovníci používali předepsané oděvy a osobní pracovní pomůcky, nepoužívání přidělených ochranných prostředků se považuje za hrubé porušení pracovní disciplíny

- instruovat pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech

- volat k odpovědnosti připojené uživatele, kteří svými odpadními vodami ohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků ČOV

- zajistit pro zaměstnance hygienické zařízení včetně mycích a dezinfekčních prostředků

- zajistit pro zaměstnance šatnu se skříňkou pro oddělené ukládání pracovních a civilních oděvů

- nezaměstnávat na ČOV osoby, pro něž je tento druh práce zakázán (mladší 18 let, těhotné ženy a matky do 9. měsíce po porodu)

- na vhodném a dobře viditelném místě umístit pokyny a směrnice, které je nutno pro preventivní ochranu znát a zejména dodržovat. Jsou to především : telefon a adresa nejbližšího lékaře, stanice požární ochrany, policie, dále návod pro zavedení umělého dýchání, návod pro první pomoc při běžných zraněních ap.

- odpovědný vedoucí, který nařizuje práci svým zaměstnancům, odpovídá :

za nezbytnost práce a za podmínky pro její bezpečné provedení

za správnost a úplnost bezpečnostních pokynů

za dostatečnou kvalifikaci zaměstnanců, které pověřil bezpečnostním dozorem

Vedení je povinno volat k odpovědnosti vedoucí i podřízené pracovníky, kteří porušili bezpečnostní předpisy (i když nedošlo k úrazu) a vyvozovat důsledky podle platných 	pracovních a disciplinárních řádů, resp. podle zákoníku práce.

## Povinnosti zaměstnanců

- osvojovat si znalost bezpečnostních a hygienických předpisů v rozsahu svého    pracovního zařazení.

- dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy hygieny práce, protipožární předpisy počínat si při práci tak, aby neohrožovali život svůj, ani životy svých spolupracovníků

- zúčastnit se pravidelného periodického školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- neprodleně oznámit svým nadřízeným všechna pozorovaná porušení bezpečnostních předpisů a zjištěné závady na pracovních a ochranných pomůckách, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců, cizích osob nebo zařízení

- při  zjištění nebezpečí vzniku požáru toto ihned oznámit na stanoveném místě a učinit všechna opatření pro jeho likvidaci, při zachování opatrnosti a rozvahy

- přidělené nástroje, přístroje, nářadí a zařízení udržovat v čistém a použitelném stavu

- užívat jen vykázané provozní cesty, východy, a vchody

- dodržovat zákaz obsluhy strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování jim nepřísluší

- kouřit pouze ve vyhrazených prostorách

- plnit všechny povinnosti zaměstnanců dané platnými pracovními řády

Při obsluze ČOV je zakázáno:

- přinášet do zaměstnání a požívat v zaměstnání jakékoliv alkoholické nápoje a omamné látky nebo přicházet do zaměstnání pod jejich vlivem

- svévolně spouštět, zastavovat, regulovat stroje a zařízení mimo stanovený pracovní postup

- provádět jakékoliv opravy a údržbářské práce na zařízení, které není odpojeno od zdroje elektrického proudu

- provádět práce bez předepsaných zabezpečovacích opatření

- používat jakékoliv nástroje, případně přístroje, které nepřísluší k inventáři objektu, případně nejsou k dané činnosti určeny

- bez příslušné kvalifikace provádět práce, na které je nutná odborná způsobilost

- vstupovat do jímek, šachet, nádrží, kde se mohou vyskytovat škodliviny (pára, plyn) bez ochranných pomůcek, zabezpečení, předchozího řádného vyvětrání, dozoru druhé osoby

- vykonávat bez přítomnosti další osoby práce, které jsou z bezpečnostních hledisek pro samotnou osobu zakázány

Pracovník nesmí pokračovat v práci

- není-li pro nemoc nebo jinou příčinu schopen zařízení řádně obsluhovat

- jsou-li po něm požadovány práce, na které nemá kvalifikaci, či jsou po něm požadovány práce v rozporu s bezpečnostními a hygienickými předpisy

- hrozí-li v důsledku jeho činnosti na zařízení taková porucha, která by mohla zapříčinit ohrožení zdraví osob nebo poškodit majetek

Nebezpečné situace a nebezpečná místa na zařízení

- při dotyku pohyblivých částí strojů

- při čistících pracích v nádržích, jímkách, šachtách

- při opravách objektů a strojního zařízení

- při kontrole chodu čerpacích zařízení, mazání a čistění strojů

- při poruše (roztržení) armatury,

- rotující části strojů

- elektrická zařízení a instalace

- přístupové lávky, plošiny, žebříky

- vznik nebezpečných plynů v důsledku anaerobních pochodů

Každý nový zaměstnanec, nebo zaměstnanec převedený na jinou práci musí být před pracovním začleněním důkladně instruován o bezpečném a hygienickém způsobu práce. Rozsah instruktáže musí odpovídat pracovní funkci a jeho schopnostem.

Instruktáže a pokyny o bezpečnosti a hygieně práce musí vedoucí provádět v pravidelných termínech přímo na pracovištích a vždy zapisovat do provozního deníku.

Zápisy mají obsahovat tyto základní údaje:

- Vstupní instruktáže každého nově přijatého zaměstnance (datum, téma instruktáže, instruktor a podpis instruovaného)

- Příležitostné instruktáže na pracovišti (údaje dtto)

- Příkazy týkající se bezpečnosti práce

- Opatření při práci v nebezpečném prostředí

- Zápis o úrazech (proč k nim došlo - opatření) v knize evidence prac. úrazů)

- Revize provozního technika (závady, nápravná opatření, termín odstranění)

- Revize bezpečnostního technika (dtto)

- Zápisy kontrolních orgánů (provozní deník)

- Účast na školení o bezpečnosti práce (evidence)

- Revize ochranných pomůcek a hasících přístrojů (kniha oprav...)

Každý zaměstnanec je povinen bezpečnostní příkazy bezpodmínečně dodržovat, instruktáží se zúčastnit a svým podpisem potvrdit, že byl řádně o všem poučen. Nařízení, týkající se předepsané kvalifikace a povinných zkoušek pro speciální druhy práce (strojník, topič, svářeč atd.) se musí bezpodmínečně dodržovat.

Zaměstnanec, který obdrží příkaz odporující bezpečnostním předpisům, je povinen  na tuto skutečnost upozornit toho, kdo mu takový příkaz vydal a uvědomit o tom vyššího 	představeného.

Dojde-li přes všechna bezpečnostní opatření k úrazu vedoucímu k pracovní neschopnosti, je nutné provést zápis ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČU č. 110/75 Sb.

## Ochranné oděvy a pomůcky

Ochranné oděvy, obuv a osobní ochranné pomůcky poskytuje zaměstnancům vedení organizace podle prostředí na pracovišti a druhu vykonávané práce.

## Ochrana před úrazy

## K úrazům při plnění povinností dochází většinou nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Provoz čistírny odpadních vod je rizikovým pracovištěm. Obsluha čistírny je vystavena zejména těmto druhům nebezpečí:

1. fyzickému zranění

2. infekci

3. otravným plynům nebo udušení nedostatkem kyslíku

4. možnosti utonutí v intenzivně provzdušované aktivační nádrži

### Ochrana před fyzickým zraněním

Nejčastější úrazy jsou způsobeny pádem. Jde většinou o uklouznutí nebo zakopnutí.

Tyto pády jsou vyvolány jednak vlastní nepozorností, jednak objektivně kluzkým prostředím nebo nečekanými překážkami.

Obsluha musí proto dbát, aby všechna pracoviště, manipulační lávky a chodby byly 	prosty oleje, tuku, nánosu kalu, sněhu a ledu.

Nářadí a přenosná zařízení musí být ihned uklizena na své místo a neponechána pohozena na pracovišti.

Musí-li obsluha dočasně nechat na pracovišti nějakou překážku, je nutné ji nápadně označit, popř. osvětlit.

Časté úrazy většího rázu jsou pády z výšky. Patří sem pády do nezajištěných šachet, pády ze žebříků, schodišť ap. Poklopy jímek a šachtic mohou být otevřené jen po nejnutnější dobu, přitom se musí otvor zajistit zábradlím nebo trvalým dozorem.

Žebříky musí být zajištěny proti uklouznutí. Při sestupu do šachet a nádrží se musí pracovat ve dvojici, kdy druhá osoba jistí pracovníka v šachtě nebo v nádrži a v případě nutnosti jej okamžitě vyprostí.

Při zranění použitím nevhodného nebo poškozeného pracovního nářadí, platí zásada volit pro každou práci vždy ty nástroje a nářadí, které jsou k ní určeny a předem překontrolovat, zda jsou v pořádku.

#### Úraz pohyblivými částmi strojů

Pohyblivé části strojů musí být opatřeny ochranným krytem. Ochranný kryt lze odstranit jen tehdy, když je stroj v klidu. Také mazání a údržba strojů za chodu je zakázáno.

#### Úraz elektrickým proudem

Při poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem je nutné jednat rychle, ne však ukvapeně:

- vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu

- pokud postižený nedýchá, ihned zavést umělé dýchání

- není-li možno nahmatat tep srdce, zavést ihned nepřímou srdeční masáž

- přivolat lékaře

- co nejdříve uvědomit nadřízeného

#### Popáleniny

Popáleniny způsobené ohněm vyžadují lékařského ošetření. V zásadě však obsluhovatel dodržuje protipožární předpisy, musí znát protipožární plán a udržovat hasící zařízení ve stavu stálé použitelnosti.

Nebezpečí popálenin chemikáliemi (kyselinami, louhy): při manipulaci s nimi je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy (vydané zvlášť pro každý druh chemikálií) a nosit ochranné pomůcky.

V této stati nelze uvést a vyhodnotit všechny možnosti fyzického zranění. Většině úrazů 	lze zabránit pozorností, rozumnou úvahou a dodržováním bezpečnostních předpisů.

Provoz ČOV musí mít přístupnou a dokonale vybavenou lékárničku. Každý úraz, i když jde o nepatrné zranění pokožky, je nutné ihned ošetřit. Předejde se tím často těžkým onemocněním následkem infekce.

### Infekce

Nebezpečí hrozí obsluhovateli čistírny trvale téměř na všech úsecích provozu. Odpadní vody sebou přinášejí velká množství choroboplodných zárodků. Zde je nezbytné dbát zásad hygieny práce (prac. oděv - jeho praní a desinfekce, osobní mytí a sprchování).

Obsluha musí dbát na to, aby přišla do styku s odpadní vodou a kaly co nejméně a aby 	pokožka a sliznice nebyly tomuto styku vystavovány vůbec.

To znamená, že při všech pracích musí obsluha nosit předepsané ochranné oděvy a pomůcky.

Zásadně před každým jídlem a kouřením si musí dokonale umýt ruce.

Kouření při práci je zcela zakázáno z důvodů nebezpečí kontaminace cigaret a nebezpečí výbuchu.

Všichni pracovníci čistírny se musí podrobit pravidelnému (předepsanému) očkování proti tyfu, paratyfu a tetanu.

### Nebezpečí otravných plynů, nedostatku kyslíku a výbuchu 	plynu

Nebezpečí otravou plyny nebo nedostatkem kyslíku ohrožuje pracovníky především:

- v hlubokých šachtách, zvláště na stokách

- v uzavřených prostorách

- v podzemních prostorách  a nádržích, kde může dojít ke stavu nedostatku kyslíku

- v kotelnách a garážích

Příznaky při otravách nejobvyklejšími plyny vyskytujícími se v čistírně, první pomoc a bezpečnostní opatření:

Sirovodík

Při inhalaci menších dávek způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, podráždění očních spojivek a rohovek. Při vyšších koncentracích pak poleptání dýchacích cest, bolesti na prsou, kašel, průjem. Při vysokých dávkách rychlé bezvědomí s křečemi, smrt.

Bezpečnostní opatření: při prvním pocitu zápachu sirovodíku v ovzduší si musí pracovník nasadit masku s filtrem  a zajistit okamžité provětrání pracoviště.

První pomoc: okamžité odstranění postiženého ze závadného prostředí, přenesení na čerstvý vzduch a použití teplých přikrývek. Je-li pacient při vědomí - podání silné kávy, je-li v bezvědomí - umělé dýcháni, inhalace kyslíku, okamžité přivolání lékaře a převezení pacienta do ústavního ošetření.

Při očních obtížích výplachy očí borovou vodou.

Metan

Přítomnost metanu v ovzduší vyvolaná nedostatek kyslíku - metan nemá varovný zápach.Jeho největší nebezpečí tkví v možnosti výbuchu při smíchání s okolním 	vzduchem v určitém poměru (vznik třaskavé směsi).

Prevence: pravidelné prohlídky těsnosti potrubí, resp. kontrola zda následkem

poškození potrubí a podtlakem neproniká vzduch dovnitř. V případě zjištění závady zastavit provoz a potrubí opravit za příslušných bezpečnostních opatření.

Kysličník uhelnatý

Příznaky otravy: prudká otrava kysličníkem uhelnatým se projevuje bolením hlavy, malátnosti, závratí, někdy zvracením a zvláště nesoudností, takže postižený se nesnaží zachránit. Při silnější otravě dochází ke stavům mdloby a s přibývajícími příznaky otravy se dostavují křeče a bezvědomí.

První pomoc: při záchranných pracích pamatovat na vlastní bezpečnost a používat kyslíkových dýchacích přístrojů nebo protiplynových masek s filtrem. Obyčejné masky nechrání proti kysličníku uhelnatému.

Okna a dveře zamořeného prostoru otevřít a zavolat záchranný sbor. Přenést postiženého na čerstvý vzduch, ošetřit krvácející rány, uvolnit šatstvo, položit postiženého naznak, hlavu mu slabě podložit a přikrýt teplou přikrývkou. Dát mu dýchat kyslík nebo kyslík s kysličníkem uhličitým.

Nedýchá-li, zavést okamžitě umělé dýchání, postarat se ihned o lékařskou pomoc. Je-li postižený v bezvědomí, nepodávat mu žádný nápoj. Je-li při vědomí, podávat mu teplou zrnkovou kávu, teplý čaj nebo mléko. V žádném případě nepodávat lihoviny.

V čistírně se musí vždy pamatovat na možnost nebezpečí otravy plyny, a to zvláště v 	některých objektech:

a) V uzavřených prostorách, kde se manipuluje s odpadními vodami. Zde musí být zajištěno dokonalé větrání. Elektrické osvětlení a vypínače musí být plynotěsně chráněny a musí vyhovovat všem odborným předpisům.

b) V čerpací stanici, kde by event. mohlo dojít i ke smrtelnému úrazu při             odmontování čerpadel určených k opravě, (může-li do jímek vnikat potrubím zpět plyn z vyhnívacího prostoru a pod.).

Na sacím i výtlačném potrubí proto musí být vždy dobrý uzávěr, umožňující opravit čerpadlo bez nebezpečí otravy.

Zásadně je nutno vyloučit otevřený plamen v místech, kde může dojít k unikání plynu. Všechny místnosti s plynovým bezpečnostním zařízením musí být dokonale větrány přirozeným nebo mechanickým způsobem (nebo oběma zároveň).

V provozu musí být zajištěna veškerá dříve uvedená bezpečnostní opatření. Zásadně musí být pamatováno na chování při výskytu plynu ve stokách, podzemních prostorách a 	v místnostech:

- Benzinové a petrolejové páry se udržují v nižších polohách, při silnější koncentraci přímo nad hladinou odpadních vod. proto musí být věnována velká péče dokonalému větrání, neboť případný výbuch těchto par je neobyčejně silný.

- Svítiplyn se udržuje blíže stropu.

- Metan se nalézá u stropu, ale jeho koncentrace vzrůstá v určité hloubce, kde zůstává konstantní na  rozdíl od benzinových par, jejichž koncentrace stále roste k hladině. Výbuch se obyčejně nešíří.

## Bezpečnost práce při kontrole a opravách elektrozařízení

Pro zabezpečení údržby je nutno zajistit ochranné prostředky a pomůcky vč. izolovaného elektronářadí. Pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrozařízení je nutno respektovat bezpečnostní předpisy a ČSN 343100. Pracovníci obsluhy a údržby musí mít kvalifikaci podle vyhl. č. 50/1981.  Před el. rozvaděče je nutno položit dielektrické 	koberce.

S elektrickým zařízením smí pracovat pouze osoby poučené k obsluze a práci na elektrických zařízeních s příslušnou kvalifikací.

V případě požáru v blízkosti el. zařízení nebo samotného el. zařízení pod napětím je nutno použít sněhový hasící přístroj - ČSN 489135.

## Požární ochrana z hlediska elektrozařízení

Ochrana el. zařízení při požáru nebo zátopě bude provedena dle ČSN 343085. Provozovatel je povinen všechny osoby, které budou na el. zařízení manipulovat s touto 	normou seznámit tak, aby v případě potřeby mohly včas provést potřebné práce a 	zákroky.

Výtah z této normy má být vyvěšen na vhodném místě a musí obsahovat stručné a 	výstižné pokyny jak s el. zařízením v tomto případě zacházet.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení, nebo samotného el. zařízení pod napětím je nutno používat sněhový hasící přístroj CO2 - ČSN 48 9135.

# 6. Zaměstnanci

Pracovníci čistírny jsou přímo podřízeni vedoucímu čistírny v jeho nepřítomnosti pak vedoucímu směny. Vykonávají práce podle tohoto provozního řádu, případně podle pozměňujících příkazů vedoucího ČOV.

## Provoz čistírny je nepřetržitý.

7. Související normy a předpisy.

ČSN ISO 38 64		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 03 8375		Ochrana kovových potrubí proti korozi

ČSN 13 0072		Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN EN 124

(ČSN 13 6301)		Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

ČSN 25 7801		Vodoměry

ČSN 33 2000-4-41 	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-5-54 	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 34 1610		Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových

provozovnách

ČSN 34 3100		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci  na

elektrických zařízeních

ČSN 34 3103		Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na

elektrických  přístrojích a rozvaděčích

CSN 34 3108		Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým

zařízením pracovníky seznámenými

CSN	38 1981		Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro

elektrické stanice

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6760		Vnitřní kanalizace

ON   73 6819		Odběrné a výpustné objekty na tocích

ČSN 75 2130		Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními

komunikacemi a vedeními.

ČSN 74 3282		Ocelové žebříky

TNV 75 0747		Ochranné zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0748		Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

ČSN 75 0905		Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních

nádrží

TNV 75 0951		Označování potrubí podle média ve vodohospodářských

provozech

ČSN 75 2410		Malé vodní nádrže

ČSN 75 3415	Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

TNV 75 6011		Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení

ČSN 75 6081		Žumpy

ČSN 75 6101		Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6110

(EN 752-1,2,3)		Venkovní systémy stokových sítí a přípojek část 1-3

ČSN 75 6111

(EN 1671)			Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 612

(EN 1091)			Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 6110

(EN 752-6)		Čerpací stanice odpadních vod

ČSN 75 6230		Podchody stok pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6261		Dešťové nádrže

ČSN 75 6401		Čistírny městských odpadních vod nad 500 EO

ČSN 75 6402		Čistírny městských odpadních vod do 500 EO

ČSN 75 6601		Strojně technologická zařízení ČOV - všeobecné

požadavky

ČSN 75 6909		Zkoušky vodotěsnosti stok

TNV 75 6910		Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911		Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925		Obsluha a údržba stokových sítí

ČSN 75 7241		Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN ISO 5667-10	Jakost vod. Odběr vzorků.

ČSN 75 7346		Jakost vod. Stanovení rozpuštěných látek.

ČSN EN 872		Jakost. Stanovení nerozpuštěných látek.

ČSN 75 7505		Jakost vod. Stanovení nepolárních extrahovatelných látek

metodou infračervené spektrometrie.

ČSN 75 7506		Jakost vod. Stanovení extrahovatelných látek metodou

infračervené spektrometrie.

ČSN ISO 10 523	Jakost vod. Stanovení pH.

ČSN 83 0540-7		Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

neutralizační kapacity.

ČSN	83 0540-8		Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

CHSKCr.

ČSN EN 1899-1	Jakost vod. Stanovení BSKn. 1. část.

ČSN 83 0540-11,13	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

dusitanů, dusičnanů.

ČSN EN 25 663	Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla.

ČSN 83 0540-14-16	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

fosforečnanů, železa, manganu.

ČSN ISO 8288		Jakost vod. Stanovení mědi, zinku, kadmia, olova a niklu.

ČSN 75 7400		Jakost vod. Stanovení stříbra metodami atomové

absorpční spektrometrie.

ČSN 83 0540-22,24	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

chromu, rtuti.

ČSN EN 26 595	Jakost vod. Stanovení arsenu.

ČSN 75 7342		Jakost vod. Stanovení teploty.

ČSN ISO 6703-1	Jakost vod. Stanovení kyanidů.

ČSN 83 0540-28	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

aniontových tenzidů.

ČSN ISO 7875-2	Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek.

ČSN 83 0540-30	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení

veškerých tuků a olejů.

ČSN ISO 6439		Jakost vod. Stanovení fenolů.

ČSN 83 0550- 1-3	Fyzikálně chemický rozbor kalů. Všeobecná ustanovení,

odběr vzorků, stanovení celkové sušiny, zbytku po žíhání

a ztráty žíháním.

ČSN EN 12 176	Charakterizace kalů - stanovení pH.

ČSN 83 0550-5		Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení celkového

dusíku.

ČSN 83 0901		Ochrana povrchových vod před znečištěním - všeobecné

požadavky

ČSN 75 6551		Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.

ČSN EN 1061		Únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů.

Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s

chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaClO3). Požadavky,

zkoušení a značení.

ČSN 83 8001		Názvosloví odpadů

ČSN 83 8030		Skládkování odpadů - základní podmínky pro navrhování

a výstavbu skládek

ČSN 83 8033		Skládkování odpadů - nakládání s průsakovými vodami ze

skládek

Zákony, nařízení a vyhlášky související s provozním řádem:

- Zákon č. 138/1973 Sb. , o vodách

- Zákon ČNR č. 130/1974 Sb., ve znění zákona č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství

- Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 210/1990 Sb., dále č. 425/1990 Sb., 48/1991 Sb. a  550/1991 Sb., o péči o zdraví lidu

- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

- Zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství ve znění zákona ČNR č. 466/1992 Sb.

- Zákon č. 396/1992 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění a působení pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

- Zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů

- Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon ČNR č. 281/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č.35/1975 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády ČSSR č.91/1988 Sb.

- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č.103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.

- Nařízení MZ č. 87/1953 Sb. a č. 51/1953 Sb., o hygienické a protiepidemiologické ochraně vody

- Nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb., o ochraně před povodněmi

- Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb. , o vedení evidence odpadů

- Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

- Nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška MLVH ČSR ze dne 18.1. 1977 o ochraně povrchových a podzemních vod

- Vyhláška MLVH ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,   ve  znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb.

- Vyhláška MV ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- Vyhláška MZSV ČSR č. 204/1988 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

- Vyhláška MZ ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování radonu a radionuklidů

- Vyhláška č. 337/1997, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví se další seznamy odpadů

- Vyhláška č. 338/1997, o podrobnostech nakládání s odpady

- Směrnice MLVH ČSR č. 8/1975 Věstníku MLVH ČSR, pro vypracování kanalizačních řádů

- Směrnice MZ ČR č. 51/1978 Sb., hygienické předpisy o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

- Směrnice MLVH ČSR č. 17/1983, pro poskytování osobních ochranných prostředků

- Výnos MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1989, kterým se mění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích pracovního prostředí ve znění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb., Hygienické předpisy, uveřejněné v Hygienických předpisech MZSV ČR svazek 66/1990.

- Předpis MLVH ČSR č.j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a zařízeních

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Kolektiv bezpečnostních techniků podniku VaK ČR 1990) včetně doplňku č. 1 z 1.1. 1993

8. Seznam orgánů a organizací

kterým se hlásí události v provozu kanalizace a ČOV:

Záchranná zdravotnická služba			155

Policie							158

0187/ 341, 4418

Hasičský záchranný sbor				150

Městský úřad Sušice - starosta			0187/ 65 40

Okresní hygien. stanice Klatovy			0186/ 76 215 53

OkÚ Klatovy referát životního

prostředí							0186/ 76 222 40

1. JVS a.s. dispečink, Č. Budějovice		038/ 77 61 911

Povodí Vltavy

vodohospodářský dispečink			038/ 721 06 29, 721 06 09

ČVI, oblastní inspektorát				038/ 73 12 783

Vedoucí ČOV						0187/ 4619, 4124

9. Závěr

Provozovatel ČOV (vedoucí, obsluha ČOV) musí mít k dispozici následující dokumentaci týkající se provozu ČOV:

- provozní řád pro zkušební provoz ČOV Milevsko

- dokumentaci skutečného provedení

- vodohospodářské rozhodnutí

- zápisy o provedených revizích

- návody na obsluhu a údržbu strojů a zařízení

- revizní zprávy elektrických zařízení

10. Připomínky ke zkušebnímu provozu

Příloha č.1

Návrh ovládání jednotlivých akčních členů

Příloha č. 2

Pásový lis SKID ECO PRESSE